ULUSAL MESLEK STANDARDI

MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

UYGULAMA VE KONTROL UZMANI

SEVİYE 5

REFERANS KODU / 13UMS0363-5

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.11.2013-28836 (Mükerrer)

| Meslek: | MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ UYGULAMA VE KONTROL UZMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 5 |
| Referans Kodu: | 13UMS0363-5 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 18.09.2013 Tarih ve 2013/75 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 29.11.2013-28836 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

Buton . Formun Üstü

Balans vanası: Akış kontrol ayarlayıcı vanayı,

Batarya: Havayı ısıtan ısı değiştiriciyi,

Boyler: Isı kaynağından yararlanarak içindeki suyun ısıtılmasını sağlayan depoyu,

Brülör: Yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak 
yakılmasını sağlayan cihazı,

Chiller: Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

ÇEKVALF: Tesisatlarda akışkanın tek taraflı akmasını sağlayan vanayı,

Damper: Klepeyi, hava akış ayarlayıcısını,

Debi: Akışkanın belirli bir kesitinden belirli bir zamanda geçen akışkan hacmini,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

Fancoil: İstenildiğinde ısıtma, istenildiğinde soğutma yapabilen havalandırma apereyini,

Fittings: Boru bağlantı parçalarını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İklimlendirme: Bina içlerinde, havanın sıcaklığını, nemini, hareketini, saflığını ve basıncını düzenlemek üzere kurulan düzeni, klimayı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

Kaskad sistemi: Seri bağlantı sistemini,

KILIF (Sleeve): Duvar geçişlerinde boruların betonla temasını kesmesi için boru çevresine sarılan metal levhayı ya da plastiği,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

Kollektör: Tesisatta toplayıcı üniteyi,

Kompansatör: Tesisatlarda genleşmeden ve titreşimden doğan sorunları önlemek için kullanılan parçayı,

Kondenser: Yoğunlaştırma cihazını,

MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ: Tam havalı, tam sulu ve havalı+sulu  iklimlendirme sistemlerini,

Modüler: Parçalı üniteleri,

Otomasyon: İşlerin tanımlanmış bir akışa göre gerektiğinde insan denetiminde makineler ve/veya sistemler tarafından otomatik olarak yapılmasını,

Plakalı Eşanjör: Farklı sıcaklıktaki sıvı ya da gazların enerji alışverişi yaptıkları plakalarla yüzeyi genişletilmiş aygıtı,

PSİKROMETRİ: Nemli havanın termodinamik özelliklerinin incelendiği ve özellikle konfor kliması ve endüstriyel prosesler için çözüm yöntemlerini kapsayan bilim dalını,

Reglaj: Hava/su akış ayarını yapmak için kullanılan sistemi,

Regülatör: Hava/su akışını ayarlayan cihazı,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

Rotor: Bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçayı,

SİRKÜLÂSYON Pompası: Dolaşım, devir-daim pompasını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Termostat: Sıcaklık sabitleyiciyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	25

3.3.	Bilgi ve Beceriler	25

3.4.	Tutum ve Davranışlar	26

4.	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	28

# GİRİŞ

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı  (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5), tanımlanmış görev talimatlarına göre ve iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iklimlendirme sistemlerinin monte etme, devreye alma, işletme, bakım-onarım ve arıza giderme işlerini yapma/yapılmasını sağlama işlemlerini yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İç Tesisat Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5), her türlü iklim koşullarında, kapalı ve açık mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, tüketiciyle birebir iletişim halinde çalışır. Uzun süreli seyahatler yapabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. Maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak/uygulatmak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır/ kullanılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek rapor eder/ müşteriye açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemelerin doğru yere iletilmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular /uygulatır ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır/çalıştırır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak/uygulatarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Üretici talimatlarına göre periyodik bakım çizelgesi oluşturup, talimatlara göre bakım yapar/yaptırır. |
|  |  | C.3 | Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak | C.3.1 | Yapılan hizmetin kalitesini denetler. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hizmet kalitesini artırıcı önerilerde bulunur. |
|  |  | C.4 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.4.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular/uygulatır. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak (devamı var) | D.1 | Montaj öncesi keşif yapmak | D.1.1 | Projeyi inceler. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Montaj yerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Cihaz ve malzemelerin taşınma yol ve şeklini belirler. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Zemin ve kaide kontrolü yapar. |
|  |  | D.2 | Montaj öncesi iş planlaması yapmak | D.2.1 | Taahhütte bulunan firma ilgilileri ile bilgilendirme toplantısı yapar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Yapılacak işe uygun görev dağılımını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | İş akış planını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.4 | İş planlanması ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | D.3 | Montaj malzemeleri ve ekipmanlarını organize etmek | D.3.1 | Gerekli montaj malzemelerinin ve ekipmanların listesini çıkartır. |
|  |  |  |  | D.3.2 | Gerekli malzeme ve ekipmanların temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.3.3 | Temin edilen malzeme ve ekipmanları kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.3.4 | Malzeme ve ekipman kayıtlarını tutar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak (devamı var) | D.4 | Taşıma araçlarını organize etmek | D.4.1 | Şantiye içi taşıma, indirme-kaldırma araçlarını belirler. |
|  |  |  |  | D.4.2 | Gerekli taşıma araçlarının temin edilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.4.3 | Taşıma, indirme-kaldırma işlerinin yapılmasını denetler. |
|  |  | D.5 | Montaja başlanmasını sağlamak | D.5.1 | Çalışma ortamının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.5.2 | İSG kurallarını denetler. |
|  |  |  |  | D.5.3 | Belirlenen ekiplerin şantiye dağılımlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.5.4 | Cihazların projeye uygun yerlere yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  | D.6 | Montaj sırasında ara kontroller yapmak (Devamı var) | D.6.1 | Montajın projeye uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.2 | Proje ile etiket bilgilerinin uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.3 | İş akışının planlanan zamana uygun olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.4 | Tesisatın terazide olup olmadığını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak. (devamı var) | D.6 | Montaj sırasında ara kontroller yapmak | D.6.5 | Kaynak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.6 | Drenaj eğimini ve sifonu kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.7 | Fittingslerin bağlantı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.8 | İzolasyon kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.9 | Enerji ve kontrol kablolarının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.10 | Modüler cihazların montaj uygunluklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.11 | Damper kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | D.6.12 | Sistemdeki boru tesisatlarının giriş-çıkış yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.13 | Basınç ve sızdırmazlık testlerini yapar. |
|  |  |  |  | D.6.14 | Kollektör bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.6.15 | Sleeveleri kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin montajlarının yapılmasını sağlamak | D.7 | Montajın son kontrolünü yapmak | D.7.1 | Montaj bittikten sonra sistemde hasar olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.7.2 | Cihazların iç ve dış temizliklerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | D.7.3 | Sabitleme cıvatalarının sökülüp sökülmediğini kontrol eder, sökülmemişse sökülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.4 | Boru tesisatının yıkanıp yıkanmadığını kontrol eder, yıkanmamışsa yıkanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | D.7.5 | Sisteme bağlı fan-coillerin bağlantılarını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (devamı var) | E.1 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin pompalarını devreye almak | E.1.1 | Pompaların projeye uygun olup olmadıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Sisteme akışkan yüklemesini ve tesisatın havasının alınmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Pompaların giriş-çıkışlarındaki vanaların açık olup olmadıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Elektrik bağlantılarının ve panonun kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Pompa dönüş yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Pislik tutucuyu kontrol eder, kirli ise temizlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Sistem koruma ekipmanlarının (çek-valf, basınç düşürücü, regülatör, balans vanası, manometre, termometre, kompansatör vb.) kontrollerini yapar. |
|  |  | E.2 | Soğutma kulelerini devreye almak | E.2.1 | Kulelerin projeye uygun monte edilip edilmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Kule filtresini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Soğutma kulesi fıskiyelerinin sağlam olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Soğutma kulesinin ısıtma sistemini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Su beslemesi ve şamandıra kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Taşma suyu tesisatı ve sifonu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.7 | Kule fanları, elektrik bağlantıları ve dönüş yönünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.8 | Kule pompasını çalıştırarak soğutma kulesini devreye alır. |
|  |  |  |  | E.2.9 | Su kalitesi konusunda ilgilileri bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (devamı var) | E.3 | Soğutma grubunu (chiller vb.) devreye almak | E.3.1 | Elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Ara besleme enerjisini açar ve faz sırasını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Akışkan kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Su giriş-çıkış vanalarını açar. |
|  |  |  |  | E.3.5 | Soğutma grubu emniyet elemanlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.6 | Soğutma grubu pompasını devreye alır. |
|  |  |  |  | E.3.7 | Soğutma grubunun dış emniyet elemanları ile bağlantılarını (acil durum butonu, pompa kitlemesi vb) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.8 | Su debisini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.9 | Soğutma grubunun gaz vanalarını açar. |
|  |  |  |  | E.3.10 | Soğutma grubu çalıştırma butonuna basarak soğutma grubunu devreye alır. |
|  |  |  |  | E.3.11 | Soğutma grubu çalışma değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.12 | Kondenser fanlarının yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.3.13 | Soğutma grubu çalışma değerlerinin kaydını tutar. |
|  |  |  |  | E.3.14 | İlgili dokümanları doldurarak müşteri onayını alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (devamı var) | E.4 | Isıtma grubu (boyler, cascade, kazan vb.) devreye almak | E.4.1 | Akışkan uygunluk belgesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Isıtma grubu yakıt bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Baca bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Isıtma sistemi akışkan türü ve seviyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Plakalı eşanjör bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Brülör uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.7 | Genleşme tankı kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.8 | Yoğunlaşma giderinin kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.4.9 | Isıtma grubu dairesinin ortam şartlarını (havalandırma, aydınlatma, emniyet ekipmanları vb.) kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.10 | Isıtma grubu elektrik ve otomasyon bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.11 | Isıtma grubuna enerji vererek çalıştırma butonuna basar. |
|  |  |  |  | E.4.12 | Yakıt hattındaki havayı alır ve filtreleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.13 | Brülör yanış ayarını yapar. |
|  |  |  |  | E.4.14 | Isıtma grubu giriş-çıkış sıcaklıklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.4.15 | Isıtma grubu sıcaklığı çalışma değerlerini ayarlar. |
|  |  |  |  | E.4.16 | İlgili dokümanları doldurur. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (devamı var) | E.5 | İklimlendirme santralini devreye almak | E.5.1 | Damper ayarlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Projeye göre filtreleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Çalıştırma butonu ile iklimlendirme santralini çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Fan dönüş yönlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.6 | Pano üzerinden cihazın akım (amper) değerlerini alır. |
|  |  |  |  | E.5.7 | Cihaz içi hava kaçaklarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.5.8 | Reglaj ayarlarını (hava debi ayarı) yapar. |
|  |  |  |  | E.5.9 | İklimlendirme santrali ve hava kanallarının basınç ve debi değerlerini ölçer, uygunsuzluk halinde ilgili bölüme bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.5.10 | İklimlendirme santrali ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.6 | Isı geri kazanım ünitesini devreye almak | E.6.1 | Hava temizleme kitini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Su temizleme kitini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Rotor-motor arasındaki kayış kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Devir sayacının rotora uzaklığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.5 | Otomasyon enerji girişlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.6.6 | Motor üç fazlı ise faz kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.6.7 | Çalıştırma butonu ile üniteyi devreye alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak (devamı var) | E.7 | Otomasyon ve merkezi kumanda sistemlerini devreye almak | E.7.1 | Otomasyon ve merkezi kumanda kablo uç bağlantılarının kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Otomasyon ve merkezi kumanda panosuna diğer ekipmanların (fan basınç anahtarı, donma termostatı, damper motoru, üç yollu vana vb.) montajının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Panoya enerji girip girmediğini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Otomasyon ve merkezi kumanda ekipmanlarının hızlı testlerinin yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.7.5 | İklimlendirme iç ünite adreslemelerini yapar, gerektiğinde yazılımı günceller. |
|  |  |  |  | E.7.6 | Yapılan adreslemeyi merkezi kumanda cihazına tanıtır ve çalışır hale getirir. |
|  |  |  |  | E.7.7 | Otomasyon ve merkezi kumanda sistemleri ile ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.8 | Nemlendirici sistemini devreye almak | E.8.1 | Buharlı nemlendiricinin elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Belirtilen özelliklerdeki su giriş bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.3 | Drenaj gider hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.4 | Diffüzer (dağıtıcı) ile nem verme cihazı arasındaki boru bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.5 | Çalıştırma butonu ile nemlendirici üniteyi çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.8.6 | Sulu nemlendiricide su haznesi kaçak kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | E.8.7 | Sulu nemlendiricide boşaltma sistemini, taşma ve sifon hattını, pompa tesisatını ve fıskiyeleri kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.8.8 | Sulu nemlendiricide filtre, şamandıra ve damla tutucu kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | E.8.9 | Nemlendirici çalıştırma butonuna basarak çalıştırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye almak / alınmasını sağlamak | E.9 | Nem alma sistemini devreye almak | E.9.1 | Sıcak su batarya hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Enerji girişlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Çalıştırma butonu ile sistemi çalıştırır. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Soğutma grubunun devreye alınmasındaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.9.5 | İklimlendirme santralini devreye almadaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.9.6 | İlgili kayıtları tutar. |
|  |  | E.10 | Direkt genleşmeli (yoğunlaşma) ünitesini devreye almak | E.10.1 | Ünite enerji ve haberleşme kablolarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.2 | Besleme voltajlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.3 | Dış ünite sigorta değerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.10.4 | İklimlendirme santralini devreye almadaki kontrolleri yapar. |
|  |  |  |  | E.10.5 | Vakumlama işlemini yapar / yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | E.10.6 | Belirtilen soğutucu akışkanı hesaplanan oranda sisteme yükler. |
|  |  |  |  | E.10.7 | Bilgisayar test programları ile sistemi çalışır hale getirir. |
|  |  |  |  | E.10.8 | Tam kapasitede çalıştırarak aşırı ısınma ölçümlerini yapar; olumsuzluk halinde ilgililere bilgi verir. |
|  |  |  |  | E.10.9 | Sistemle ilgili kayıtları tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin işletilmesini sağlamak | F.1 | Son kullanıcı eğitimi vermek | F.1.1 | İşletme ve bakım kataloglarını kullanıcıya verir ve gerekli açıklamaları yapar. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Ürünlere ait kumanda sistemlerini anlatır / anlatılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Teknik servis iletişim bilgilerini verir. |
|  |  |  |  | F.1.4 | İlgili dokümanları doldurur, kayıtları tutar. |
|  |  | F.2 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin performans değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak | F.2.1 | Sistemin standart çalışma değerlerini inceler. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Sistemin çalışması sırasında ilgili cihazların anlık değerlerini kaydeder. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Standart çalışma değerleri ile anlık değerleri karşılaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Standart değerlerden sapma varsa ilgili bölüme bildirir. |
|  |  | F.3 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin güvenlik tertibatlarını kontrol etmek | F.3.1 | Elektrik besleme hattı kontrol elemanlarının çalışıp çalışmadığını belirtilen aralıklarla kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Sisteme bağlı yangın güvenlik tertibatını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.3 | Sistemdeki emniyet ekipmanlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.3.4 | Olumsuzluk hallerinde ilgili bölümlere bilgi verir. |
|  |  |  |  | F.3.5 | Yapılan kontrollerin kayıtlarını tutar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Bakım, onarım ve arıza giderme işlerinin yapılmasını sağlamak | G.1 | Yıllık bakım programını yapmak | G.1.1 | Sistemdeki cihazların listesini çıkartır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Periyodik bakım programlarını yapar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Cihazların yedek parça listesini oluşturur. |
|  |  |  |  | G.1.4 | Yedek parça stok kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.1.5 | Belirtilen bakım programlarına uygun olarak periyodik bakımların yapılmasını sağlar. |
|  |  | G.2 | Merkezi iklimlendirme sistemlerinin onarımının yapılmasını sağlamak | G.2.1 | Soğutma grubu yağ asit testi yapar, uygunsuzluk halinde yağın değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Gerekli durumlarda akışkan dönüşümü yapar / yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Çalışma ömrünü tamamlayan (yorgun) parçaların değiştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Yapılan onarımın uygun olup olmadığını denetler. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Yapılan onarımların kayıtlarının tutulmasını sağlar ve kontrol eder. |
|  |  | G.3 | Arıza giderme işlerinin yapılmasını sağlamak | G.3.1 | Arıza bildirimini alır. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Arıza keşfini yapar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Arızayı giderir veya arızanın giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Arıza ile ilgili kayıtları tutar / tutulmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek | H.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | H.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli araştırma faaliyetlerini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | H.1.2 | İklimlendirme sistemleri ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  | H.2 | Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek | H.2.1 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | İklimlendirme sistemleri ile ilgili sınırlı seviyede bilgilendirme ve eğitimleri uygular. |
|  |  | H.3 | Eğitim planlaması ve organizasyon çalışmalarını gerçekleştirmek | H.3.1 | Eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlerden alır ve değerlendirir. |
|  |  |  |  | H.3.2 | Periyodik ve bir defaya özgü eğitimleri zaman planlaması açısından değerlendirir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Akışkan analiz cihazı

- Akışkan kaçak dedektörü

- Akışkan şarj ünitesi

- Akışkan terazisi

- Akışkan toplama tüpü

- Anahtar takımları (alien, açık, lokma takımı, tork, yıldız vb.)

- Anamometre

- Banometre

- Bilgisayar

- Çeşitli aydınlatma cihazları (el feneri, seyyar lambalar vb.)

- Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, kumpas, manometre, şeritmetre, termometre vb.)

- Çeşitli taşıma ve kaldırma ekipmanları (ceraskal, çektirme, el ve taşıma arabaları, manivela vb.)

- Debimetre

- Desibelmetre

- Kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven,  emniyet kemeri ve kilidi, gözlük, iş elbisesi,  kulaklık, kulak tıkacı, siperlik, toz maskesi vb.)

- Manometre çeşitleri

- Merdiven

- Metal detektörü

- Multimetre

- Psikrometre

- Seyyar mengene

- Şablon

- Takometre

- Tebeşir

- Tel fırça

- Temel el aletleri (elektrik kontrol kalemi, tornavida, maket bıçağı, kurbağacık, karga burun, ayarlı ve papağan pense, keski, çekiç takımı vb.)

- Test pompası

- Titreşim ölçer

- Torkmetre

- Vakum pompası

## Bilgi ve Beceriler

- Altyapı bilgisi

- Analitik düşünme becerisi

- Araç-gereç kullanma becerisi

- Basit ilk yardım bilgisi

- Bilgisayar kullanım becerisi

- Çevre düzenlemeleri bilgisi

- Ekip yönetim becerisi

- El aletlerini kullanma becerisi

- El becerisi

- Genel mekanik bilgisi

- Gözlem yeteneği

- Hijyen bilgisi

- Isı iletim ve yalıtım bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- Kalite standartları bilgisi

- Karar verme yeteneği

- Malzeme bilgisi

- Malzeme katalogu okuma bilgisi

- Mesleki elektrik bilgisi

- Mesleki mekanik bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Mesleki yabancı dil bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Montaj teknikleri bilgisi

- Müşteri memnuniyeti sağlama yeteneği

- Organizasyon becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçüm ve analiz cihazlarını kullanma yeteneği

- Problem çözme yeteneği

- Proje okuma bilgisi

- Raporlama bilgisi

- Sıvı akışkan bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

- Standart ölçüler bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik bilgisi

- Temel otomasyon bilgisi

- Temel psikrometri bilgisi

- Temel soğutma bilgisi

- Yangına müdahale teknikleri bilgisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Astlarının iş disiplinini sağlamak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma donanımı ve makinelerin durumunu dikkatle denetlemek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi çalışmalarına katkıda bulunmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı (Seviye 5)  meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

2.1. Meslek Standardı Hazırlanmasına Destek Veren Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

  - Özcan SARAÇOĞLU	İklimlendirme Uzmanı / Mespa Ltd. Şti.

  - Nuri Serkan ZARPLI		Teknik Eğitim Uzmanı / Türk Demir Döküm A.Ş.

  - Bayram İLASLAN		İklimlendirme Uzmanı / Arçelik A.Ş.

  - Hasan DÜNDAR		Mekanik Teknikeri / Altay Klima

  - Mustafa Baki GÜRCANOK	Servis Müdürü /Sentez Klima

  - Gökhan SEZGİN		Klima Santral Montaj Sorumlusu / Sönme Metal

  - İlhan KAYA			Teknik Eğitim Uzmanı / Satış Sonrası Hizmetler Derneği

  - İbrahim MAHMUTOĞLU	Servis Müdürü / H.S.K.

  - Mehmet CANPOLAT	İklimlendirme Uzmanı / Elektronca

  - Özkan ÖZTÜRK		İklimlendirme Uzmanı / Aldağ A.Ş.

  - Ali EKE			İklimlendirme Uzmanı / Eke Teknik

  - Oğuz KIRICI			İklimlendirme Uzmanı / Gea- Isısan Tes. Taah. A.Ş.

  - Nedim İSA			İklimlendirme Uzmanı / Akademi Klima, İSEDA

  - Hakan ERÜNLÜ		İklimlendirme Uzmanı / Alarko Carrier

  - Aşkın ÖZABDAL		İklimlendirme Uzmanı / Türk Demir Döküm A.Ş.

  - Ulvi YARIMBAŞ		İklimlendirme Uzmanı / Pamsan Klima A.Ş.

  - Yılmaz ÇİFTÇİ		Servis Teknikeri / Erbay Soğutma

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici Ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Milli Eğitim Bakanlığı

M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

NUH Çimento Endüstri Meslek Lisesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Nurettin BULUT, 			Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Özlem KARABOĞA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Feza HACIŞEVKİ, 			Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Murat BAYRAM, 			Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Ergün AKALAN, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ramazan ERGÜN, 			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Özcan SARAÇOĞLU, 		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Resul LİMON,			Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet ARSLAN, 			Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Güner YENİGÜN, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Hacı Ali EROĞLU, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 			Başkan Yardımcısı V. (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Fatma GÖKMEN, 	Sektör Komitesi Temsilcisi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Prof. Dr. Mahmut ÖZER, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi 	Üye

Bendevi PALANDÖKEN, Meslek Kuruluşları Temsilcisi 			Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Mustafa DEMİR, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi		Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir.