ULUSAL MESLEK STANDARDI

MERKEZİ VE ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

SERVİS ELEMANI

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 13UMS0362-3

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.11.2013-28836 (Mükerrer)

| Meslek: | MERKEZİ VE ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SERVİS ELEMANI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: | 13UMS0362-3 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Enerji Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 18.09.2013 Tarih ve 2013/75 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 29.11.2013-28836 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

CHİLLER: Soğutma sistemleri için gereken soğuk suyu sağlayan cihazı,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal edilen yapı elemanını,

EKİPMAN: Yapılan işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamını,

ELİMİNATÖR: Hava ayırıcıyı, havalıcıyı,

EVAPORATÖR: Düşük basınç ve sıcaklıktaki sıvı akışkanın buharlaşma gizli ısısını ortamdan çekip akışkanın gaz haline geldiği yerini,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme veya düzeneği,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KKD (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONDANSER: Yoğunlaştırma cihazını,

KOVAN: Filtre kabını,

MERKEZİ VE ENDÜSTRİYEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ: Tam havalı, tam sulu ve havalı+sulu  iklimlendirme sistemlerini,

OTOMASYON: İşlerin tanımlanmış bir akışa göre gerektiğinde insan denetiminde makineler ve/veya sistemler tarafından otomatik olarak yapılmasını,

ÖLÇME CİHAZLARI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

RETROFİT: Akışkan yenilemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SERPANTİN: Bükülmüş borularla yapılmış ısıtıcıyı,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın tamamını

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	8

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	8

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	20

3.3.	Bilgi ve Beceriler	22

3.4.	Tutum ve Davranışlar	23

4.     ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	24

- GİRİŞ

# Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

- MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3), tanımlanmış görev talimatlarına göre ve iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin montajlarını yapan, sistemleri devreye alınmasına ve basit arızalarını giderilmesine, sistemlerin bakım ve onarımlarının yapılmasına yardımcı olan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İç Tesisat Yönetmeliği

İlkyardım Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İç Tesisat Yönetmeliği

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3), her türlü iklim koşullarında, kapalı ve açık mekânlarda, genellikle normal çalışma saatlerinde, tüketiciyle birebir iletişim halinde çalışır. Uzun süreli seyahatler yapabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin/eğitim kurumlarının düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını müşteriye, yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durum prosedürlerini uygular. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları ilgili bölümlere sürekli raporlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere rapor eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin montaj yapmak | D.1 | Montaj için ön hazırlık yapmak | D.1.1 | Projede belirtilen malzemeleri hazırlar, malzeme listesini kontrol eder ve eksiklerini tamamlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Sarf malzemelerini (yağ, azot vb.) ve el aletlerini hazırlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Kullanacağı teknik ekipmanları ve malzemeleri çalışma alanına sevkeder. |
|  |  | D.2 | Montajı gerçekleştirmek | D.2.1 | Cihazın yerleştirilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Projede belirtildiği gibi kanal, akışkan ve su tesisatlarını yapar. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Otomasyon ekipmanlarının montajlarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerini devreye alma ön hazırlığı yapmak | E.1 | Ekipman koruyucularını sökmek | E.1.1 | Koruma takozlarını söker. |
|  |  |  |  | E.1.2 | “Z” profilleri söker. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Serpantin koruyucularını çıkartır. |
|  |  | E.2 | Elektrik bağlantılarını yapmak | E.2.1 | Enerji bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Emniyet ekipmanlarının bağlantılarını yapar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Klima santralinin kontrol elemanlarını monte eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Otomasyon sistemi elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin arızalarını gidermek | F.1 | Teknik ön hazırlık yapmak | F.1.1 | Takım çantası, yedek parça ve sarf malzemelerini tespit ederek aracına yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Gerekirse arızanın giderilmesi hakkında bir üst amiri ile görüşür. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Arıza cinsine göre teknik dokümanları inceler. |
|  |  | F.2 | Basit arızaları gidermek | F.2.1 | Arızaya neden olan parça veya malzemeyi değiştirir. |
|  |  |  |  | F.2.2 | İlave yedek parça veya malzeme ihtiyacı olursa ilgili birime bildirir. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Kendisinin gideremeyeceği arızaları ilgili birimlere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım yapmak (devamı var) | G.1 | Bakım için ön hazırlık yapmak | G.1.1 | İlgili bölümden iş emrini alır. |
|  |  |  |  | G.1.2 | İş emrini inceler, gerekli olan malzemeleri hazırlar. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Daha önce yapılan bakım ve arıza faaliyetlerini inceler. |
|  |  | G.2 | Genel bakım faaliyetlerini yapmak | G.2.1 | Belirtilen talimatlara ve bakım kontrol listelerine uygun bakım yapar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Talimata göre retrofit (akışkan yenileme) yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Gerek duyulduğunda, akışkanı tüplere toplayarak dışarıya alır. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Kullanılmış akışkanları depolar ve toplama istasyonlarına gönderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Bakımla ilgili kayıtları tutar. |
|  |  | G.3 | Fan-Coil bakımını yapmak | G.3.1 | Fan-Coil’in görsel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Hava ve su filtrelerini temizler. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Drenaj tavası ve filtresini temizler. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Elektrik motoru ve elektrik bağlantılarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Drenaj hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Gürültü ve balans kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | G.3.7 | Termostatı kontrol eder, gerekirse değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak (devamı var) | G.4 | Nemlendirme ünitesinin bakımını yapmak | G.4.1 | Nemlendirme silindirini temizler. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Elektrotları kontrol eder, gerekirse değiştirir. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Elektrik ve su aksamlarını kontrol eder. |
|  |  | G.5 | Nem alma ünitesinin bakımını yapmak | G.5.1 | Silikagel tamburunu temizler, gerekirse değiştirir. |
|  |  |  |  | G.5.2 | Isıtıcı aksamlarını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Filtre temizliği yapar. |
|  |  |  |  | G.5.4 | Conta sızdırmazlık kontrolünü yapar, gerekiyorsa değiştirir. |
|  |  |  |  | G.5.5 | Tambur kayışını ve motorunu kontrol eder. |
|  |  | G.6 | Hassas kontrollü iklimlendirme cihazının bakımını yapmak | G.6.1 | Nemlendirme ünitesinin bakımında yapılan işleri yapar. |
|  |  |  |  | G.6.2 | Filtreleri kontrol eder, temizler veya değiştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak (devamı var) | G.7 | Chiller’in (soğutma grubunun) bakımını yapmak. | G.7.1 | Kondanser temizliklerini yapar. |
|  |  |  |  | G.7.2 | Kompresör yağını ve yağ filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.3 | Yağ pompası filtresini değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.4 | Nem tutucuyu (dryer) değiştirir. |
|  |  |  |  | G.7.5 | Fan kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.7.6 | Elektrik ve elektronik aksamların bağlantı kontrollerini yapar, gerekirse sıkılaştırır. |
|  |  | G.8 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımını yapmak. (Devamı var) | G.8.1 | Kayış-kasnak kontrolü yapar, gerekiyorsa değiştirir. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Kondansatör, evaporatör ve filtre temizliği yapar. |
|  |  |  |  | G.8.3 | Fan kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.8.5 | Drenaj tava temizliğini yapar ve drenaj hattını kontrol eder. |
|  |  |  |  | G.8.6 | Brülör fanını kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak | G.8 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımını yapmak | G.8.7 | Damper ayar ve kontrollerini yapar. |
|  |  |  |  | G.8.8 | Su filtresi ayar ve kontrollerini yapar. |
|  |  | G.9 | Klima santralinin bakımını yapmak | G.9.1 | Çatı tipi iklimlendirme cihazının bakımındaki ortak işleri yapar. |
|  |  |  |  | G.9.2 | AHU ünitesinin görsel kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | G.9.3 | Serpantin kontrollerini ve temizliğini yapar, gerekirse kimyasal temizlik yapar. |
|  |  |  |  | G.9.4 | Kanal içi temizliğini yapar. |
|  |  | G.10 | Soğutma kulesinin bakımını yapmak | G.10.1 | Fan yataklarını yağlar. |
|  |  |  |  | G.10.2 | Vibrasyon kontrolü yapar, varsa vibrasyonu giderir/giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.10.3 | Fıskıye, eliminatör ve havuzu temizler/temizlenmesini sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | H.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | H.1.1 | Mesleki ve kişisel gelişim için gerekli eğitim faaliyetlerine katılır. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Merkezi ve endüstriyel iklimlendirme sistemleri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Akışkan kaçak detektörü

- Akışkan manifoltu

- Akışkan toplama ünitesi

- Anahtar takımları (alien, açık, lokma takımı, tork, yıldız vb.)

- Ara kablo

- Azot tüpü

- Bakır boru çeşitleri

- Bant çeşitleri

- Basınçlı su püskürtme makinesi

- Boru bükme takımları

- Boru kesme makası

- Boru şişirme takımları

- Conta çeşitleri

- Çeşitli aydınlatma cihazları (el feneri, seyyar lambalar vb.)

- Çeşitli ölçme ve kontrol aletleri (gönye, kumpas, manometre, şeritmetre, termometre vb.)

- Çeşitli taşıma ve kaldırma ekipmanları (caraskal, çektirme, el ve taşıma arabaları, manivela vb.)

- Elektrik ark kaynak makinesi

- Fittings çeşitleri

- Harbileme makinesi

- Havşa takımı

- Higrometre (Higrostat)

- Kılavuz takımı

- Kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu ayakkabı, eldiven,  emniyet kemeri ve kilidi, gözlük, iş elbisesi,  kulaklık, kulak tıkacı, siperlik, toz maskesi vb.)

- Manometre

- Matkap ve matkap ucu çeşitleri

- Merdiven

- Oksijen kaynak seti

- O-Ring çeşitleri

- Pens ampermetre

- Silikon ve tabancası

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Tel fırça

- Temel el aletleri (elektrik kontrol kalemi, tornavida, maket bıçağı, kurbağacık, karga burun, ayarlı ve papağan pense, keski, çekiç takımı vb.)

- Teneke makası

- Vakum pompası

- Yağdanlık

- Yağlı salmastra

- Yağlı teflon

- Yapıştırıcı çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

Araç-gereç kullanma becerisi Basit ilk yardım bilgisi Çevre düzenlemeleri bilgisi Ekip içinde çalışma becerisi El aletlerini kullanma becerisi Genel mekanik bilgisi Gözlem yeteneği Hijyen bilgisi İş sağlığı ve güvenliği bilgisi Mesleki terim bilgisi Montaj kılavuzu okuma bilgisi Öğrenme yeteneği Ölçüm yapma bilgi ve becerisi Problem çözme yeteneği Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği Standart ölçüler bilgisi Temel çalışma mevzuatı bilgisi Temel elektrik bilgisi Temel ısı iletim ve yalıtım bilgisi Temel malzeme bilgisi Temel soğutma bilgisi Yangına müdahale teknikleri bilgisi Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek Dikkatli ve titiz olmak Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak Olumsuz çevresel etkileri belirlemek Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek Süreç kalitesine özen göstermek Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

- ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

## Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi  Teknik Koordinatörü ve   Sisma  Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Meslek Standardı Hazırlanmasına Destek Veren Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)

İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA)

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası (İTESO)

Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği (SOSİAD)

Acar Müh. LTD. ŞTİ.

Akcol A.Ş.

Aktif Grup

Aktif Isı A.Ş.

Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bes Enerji A.Ş.

Çukurova Isı Sistemleri A.Ş.

Genesis A.Ş.

Isıdem LTD. ŞTİ.

İdeal Su Arıtım A.Ş.

Ode Yalıtım San. Tic. A.Ş.

Optimum Mühendislik A.Ş.

  - Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

  - Tolga AYDINLI        	Servis Sorumlusu /  Alarko - Carrier

  - Uğur ERTAŞ 		Genel Müdür / Entropi Mühendislik

3.    Ulvi YARIMBAŞ		İklimlendirme Uzmanı / Pamsan Klima A.Ş.

4.    Sedat AKSAKAL		VRS Klima Teknisyeni / Arçelik A.Ş.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici Ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Milli Eğitim Bakanlığı

M.E.B Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

M.E.B Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

M.E.B Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

M.E.B Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

M.E.B Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

M.E.B Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

NUH Çimento Endüstri Meslek Lisesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, 	Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Nurettin BULUT, 			Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Özlem KARABOĞA, 		Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Feza HACIŞEVKİ, 			Üye (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Murat BAYRAM, 			Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Ergün AKALAN, 			Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Ramazan ERGÜN, 			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Özcan SARAÇOĞLU, 		Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Resul LİMON,			Üye (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet ARSLAN, 			Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Güner YENİGÜN, 			Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Hacı Ali EROĞLU, 			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, 			Başkan Yardımcısı V. (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Fatma GÖKMEN, 	Sektör Komitesi Temsilcisi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi	Başkan

Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi		Başkan Vekili

Prof. Dr. Mahmut ÖZER, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi 	Üye

Bendevi PALANDÖKEN, Meslek Kuruluşları Temsilcisi 			Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi	Üye

Mustafa DEMİR, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi		Üye

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.