ULUSAL MESLEK STANDARDI

HAVA KANALI MONTAJ VE İMALATÇISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | HAVA KANALI MONTAJ VE İMALATÇISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKUSTİK İZOLASYON: Kanalların ses geç geçirmezliğini sağlamak için yapılan işlemi,

DİFÜZÖR: Hava akımını ortama yayan ya da toplayan tesisat elemanını,

FİTTİNGS: Tesisat elemanlarını birbirine çeşitli şekillerde birleştirilmesini sağlayan ara tesisat elemanlarını,

FLANŞ: İki tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan, genelde standart olarak üretilen bir tesisat elemanını,

HAVA DAMPERİ: Havalandırma sistemlerinde kanaldaki hava miktarını ayarlamak için kullanılan tesisat elemanını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

JET NOZUL: Havanın yüksek debilerde, uzun mesafelere atılmasını sağlayan ekipmanları,

KALDIRMA SAPANI: Ağır yükleri kaldırıcıya bağlamak için kullanılan kuvvetli zincirleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLAPE: Hava akımının yalnızca tek yönlü olması istendiği durumlarda kullanılan tesisat elemanını,

KÖRLEME: Test etme amacıyla hava kanal devresinin bir kısmını devreden çıkarma işlemini

MENFEZ (ANEMOSTAT): Havalandırma kanallarından ortama havanın dağıtılması veya ortamdan kirli havanın emilmesi görevini gören tesisat elemanını,

PİTSBURG KENEDİ: İnce sacların birleştirilmesi için sac kenarlarının birbirlerinin üzerine katlanması işlemini,

PLAZMA MAKİNESI: Çelik ve diğer metalleri kesmek için kullanılan yüksek enerjili, tezgahlı makineyi,

RADİÜS: Kanal çapı’nı,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SANTİM ÇEKMEK: Sacları santim çekme makinesi yardımı ile kıvırarak bükme işlemini

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.     GİRİŞ	5

2.     MESLEK TANITIMI	6

2.1.	     Meslek Tanımı	6

2.2.	     Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	6

2.3.	     Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler	6

2.4.	     Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat	6

2.5.	     Çalışma Ortamı ve Koşulları	6

2.6.	     Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	7

3.      MESLEK PROFİLİ	8

3.1.	      Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	8

3.2.	      Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	21

3.3.	      Bilgi ve Beceriler	24

3.4.	      Tutum ve Davranışlar	25

4.       ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	25

## GİRİŞ

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK …………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

## MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı  (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, hava kanalı sistemlerinde, hava kanalı imalatı, montajı ve montaj sonrası işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7127 (Havalandırma/klima ve soğutma tesisatı bakım ve onarım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre İle İlgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek İle İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerde Çalışma Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3) her türlü mevsim şartlarında, kapalı (işletme, bina) ve açık mekânlarda, düzenli çalışma saatlerinde ve hareketli ortamlarda çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı (Seviye 3) “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

## MESLEK PROFİLİ

## Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak | A.1.1 | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması için işyerinin düzenlediği eğitimlere katılır. |
|  |  |  |  | A.1.2 | Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İSG koruma ve müdahale araçlarını kullanır. |
|  |  |  |  | A.1.4 | Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının güvenliğini sağlar. |
|  |  | A.2 | Risk etmenlerini azaltmak | A.2.1 | Çalışma esnasında karşılaştığı risk etmenleri veya karşılaşabileceği olası risk etmenlerini belirleyerek ilgililere açıklar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  | A.3 | Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak | A.3.1 | Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını ilgililere bildirir. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Makineye/cihaza özel acil durumları ilgililere bildirir. |
|  |  | A.4 | Acil çıkış prosedürlerini uygulamak | A.4.1 | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Acil çıkış veya kaçış ile ilgili yapılan periyodik çalışmalara ve tatbikatlara katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütlerin |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak | B.1 | Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak | B.2.1 | Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.2.3 | Çalışırken yapılan uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | B.2.4 | Çalıştığı alanlarda bulunan dönüştürülebilir malzemeleri belirlenmiş yerlerde toplar. |
|  |  | B.3 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.3.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına uyar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre belirlenmiş kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Çalışmayla ilgili kalite ve kayıp/hata formlarını doldurur. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili kişilere iletir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata ve arıza gidermeyle ilgili belirlenmiş yöntemleri uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları ilgililere iletir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Rulo Sacı Kesime Hazır Hale Getirmek | D.1 | Rulo sacı sac kesme makinasına yüklemek | D.1.1 | Rulo sacı ağırlığına uygun kaldırma sapanı ve vinç yardımı ile askıya alarak, sehpasına oturtur. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Sehpadaki rulo sacın tekerlek ve göbek bağlantılarını yaparak, kesme makinasına konulmaya hazırlar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Rulo sacı, kesme makinasının ilgili bölümüne, uygun kaldırma sapanı ve vinç yardımı ile emniyetli bir şekilde yerleştirir. |
|  |  | D.2 | İstenilen kalınlıktaki sacı makinanın silindirine bağlamak | D.2.1 | Üretilecek kanalın boyutuna göre, farklı kalınlıktaki rulo sacları, kesme makinasına yükler . |
|  |  |  |  | D.2.2 | Üretilecek kanalın boyutuna göre, ilgili standardına bakarak, uygun kalınlıktaki sacı seçer. |
|  |  |  |  | D.2.3 | Seçilen sacı kesme makinesinin çekme silindirine, sacı makinesinin silindirine 90º dik açı olacak biçimde verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Kesme yapmak | E.1 | Düz kanalları sac kesme makinasında ölçüsüne göre kesmek | E.1.1 | İstenilen ölçü ve miktarda kesilecek kanalları, makine hafızasına yükler. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Makina hafızasına yüklenmiş kanalların kesilmesini gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Kesilen sacların istenilen ölçü ve adette olduğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Kesilen sacları etiketler. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Fittings parçaları için gerekli ölçüde sac levhaları keser. |
|  |  | E.2 | Şekilli parçaları (fittings) plazma makinası ya da el makası ile kesmek. | E.2.1 | Şekilli parçalar için gerekli sac levhaları, üretim planlamadan gelen bilgisayar çizimine göre, Plazma Makinesi ile keser. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Şekilli parçalar için gerekli sac levhaları, üretim planlamadan gelen bilgisayar çizimde belirtilen ölçülerine göre, iş masası üzerinde el makası ile keser. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Her bir şekilli parçayı oluşturmak için gereken ölçü ve sayıdaki parçaların ihtiyaca ve ölçüsüne uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | E.2.4 | Kesilen parçaların üzerinde varsa fazlalık ve çapakları alır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Bükme Yapmak | F.1 | Kenet makinasında kesilmiş sac parçalara pitsburg kenedi çekmek. | F.1.1 | Plazma yada el makası ile kesilmiş şekilli parçaların sırt ve boğazlarına pitsburg kenetlerini çeker. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Kanal kesme makinasında kesilmiş olan düz kanal saçlarının pitsburg kenetlerini çeker. |
|  |  | F.2 | Santim makinasında şekilli parçaların gereken kenarlarına santim çekmek. | F.2.1 | Plazma makinesinde kesilmiş olan sacların santim çekilecek kenarlarının işleme uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Santim çekilecek kenarların çapaklarını temizler. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Şekilli parçaların alt ve üst kapaklarına santim makinasında santim kıvırmalarını yapar. |
|  |  | F.3 | Katlama makinasında düz kanalları katlamak. | F.3.1 | Katlama makinasına düz kanal için kesilmiş, kenedi-santimi yapılmış sacı yerleştirir. |
|  |  |  |  | F.3.2 | Sacı ölçüsüne göre katlayarak düz kanal formuna getirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Kapatma yapmak | G.1 | Tezgah tipi kapatma Makinasında düz kanal pitsburg kenedini kapatmak | G.1.1 | Gerekli hazırlıkları tamamlanmış ve katlanmış düz kanal sacını tezgâh tipi kapatma makinasına yerleştirir. |
|  |  |  |  | G.1.2 | Kapatma makinasında pitsburg kenedini kapatır. |
|  |  |  |  | G.1.3 | Pitsburg kenedinin hatasız kapatıldığını kontrol eder. |
|  |  | G.2 | Şekilli parçaları toplamak ve el tipi kapatma makinası ile pitsburg kenetlerini kapatmak | G.2.1 | Şekilli parçayı oluşturacak iç boğaz ve sırt parçaları silindirden geçirerek radiüs ölçüsünde büker. |
|  |  |  |  | G.2.2 | Şekilli parçayı oluşturacak parçaları bir araya getirir. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Şekilli parçanın kenetlerini el tipi kapatma makinasında kapatır. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Şekilli parçanın kenetlerini çekiç ile kapatır. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Toplanan şekilli parçanın projeye uygunluk ve düzgünlüğünü kontrol eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Flanşlama yapmak | H.1 | Kendinden flanşlı tip kanal imalatı için, flanş çekme makinasında ölçüsüne göre flanş çekmek | H.1.1 | Pitsburg kenedi çekilmiş düz kanalların flanşlanacak kenarlarına flanş çeker. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Santim ve kenetleri yapılmış şekilli parçaların flanşlarını çeker. |
|  |  | H.2 | Çakma flanşlı tip kanal imalatı için, flanş profillerini flanş kesme makinasında keserek kanala takmak | H.2.1 | Projeye göre uygun kalınlıktaki flanş profillerinden, gerekli sayıda ve ölçüde keser. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Kesilmiş flanş profillerini uygun köşe parçaları ile birleştirerek çerçeve haline getirir. |
|  |  |  |  | H.2.3 | Hazırlanmış çerçeveyi düz kanal kenarına yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.2.4 | Yerleştirilen çerçeveyi kanal gövdesine panç, vida ya da punta ile sabitler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Hava kanallarını sevkiyata hazır hale getirmek | I.1 | Kalite kontrolünü yapmak | I.1.1 | Dikdörtgen prizma formundaki hava kanalının köşelerinin 90º dikliğini sağlamak amacıyla gönye vasıtası ile diklik kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | I.1.2 | Köşe parçalarının, tekniğe uygun, sıkı ve sabit biçimde yerleştirilmiş olmasını kontrol eder. |
|  |  | I.2 | Kanal sızdırmazlığını sağlamak | I.2.1 | Kanal köşelerine konulan köşe parçalarının, kanal gövdesi ile arasında kalabilecek boşlukları sızdırmazlık macunu ile doldurur. |
|  |  |  |  | I.2.2 | Pitsburg kenedini içeriden macun ile doldurarak sızdırmaz hale getirir. |
|  |  |  |  | I.2.3 | Sipariş formuna göre istenilen ölçü ve adetteki kanal parçalarının, sayı ve ebat kontrolünü yapar. |
|  |  |  |  | I.2.4 | Kanal parçalarını nakliye aracına yükler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Hava kanalları montajı yapmak (devamı var) | J.1 | Kanal montajı yapmak | J.1.1 | Projeye göre imalatı yapılan hava kanallarının, montaj sırasına göre gruplandırmasını yapar. |
|  |  |  |  | J.1.2 | Hava kanalının akustik izolasyonunu yaptırır. |
|  |  |  |  | J.1.3 | Hava kanalının ısı izolasyonunu yaptırır. |
|  |  |  |  | J.1.4 | Hava kanalının asılacağı güzergahın montaja uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.1.5 | Montaj yerini, montaja hazır hale getirir. |
|  |  |  |  | J.1.6 | Kanalların asılacağı dübel deliklerini deler. |
|  |  |  |  | J.1.7 | Askı elemanlarını hazırlar. |
|  |  |  |  | J.1.8 | Askı elemanlarını hazırladıktan sonra, standardına uygun aralılarla dübel deliklerine monte eder. |
|  |  |  |  | J.1.9 | Kanalların birleşme yerindeki flanşların sızdırmazlık contalarını yapıştırır. |
|  |  |  |  | J.1.10 | Hava kanallarını montaj yerine göre, yerde grup halinde birleştirir. |
|  |  |  |  | J.1.11 | Askı elemanının üzerine titreşim yutucu lastik conta yerleştirir. |
|  |  |  |  | J.1.12 | Gruplanmış hava kanallarını, titreşim yutucu lastik conta konulmuş askı elemanının üzerine yerleştirir. |
|  |  |  |  | J.1.13 | Kalan tüm hava kanallarını aynı şekilde asarak hattı tamamlar. |
|  |  |  |  | J.1.14 | Hattın terazisini ve gönyesini kontrol eder. |
|  |  |  |  | J.1.15 | Gruplanmış hava kanallarının arasına sızdırmazlık contalarını yapıştırarak, flanş köşelerine uygun ölçüde cıvata ve somunla bağlantı yaparak birleştirir. |
|  |  |  |  | J.1.16 | Gruplanmış hava kanallarının arasına sızdırmazlık contalarını yapıştırarak, flanş köşelerine uygun ölçüde cıvata ve somunla bağlantı yaparak birleştirir |
|  |  |  |  | J.1.17 | Flanşların üzerine standardına uygun aralıklarda klipsler takıp sıkarak sızdırmazlığı sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Hava kanalları montajı yapmak (devamı var) | J.2 | Kanalın sızdırmazlık testini yapmak | J.2.1 | Standarda uygun miktarda hava kanalının test edilebilmesi için körleme yapar. |
|  |  |  |  | J.2.2 | Test için körleme yapılmış bölüme test cihazını bağlar. |
|  |  |  |  | J.2.3 | Standardına uygun olarak testi gerçekleştirir. |
|  |  |  |  | J.2.4 | Test sonucu ortaya çıkan hava kaçak noktalarını tespit eder. |
|  |  |  |  | J.2.5 | Kaçak yerlerini macun veya çekiç vasıtası ile kapatır. |
|  |  |  |  | J.2.6 | Birleşme yerlerindeki cıvata ve somunları sıkarak kaçağı giderir. |
|  |  |  |  | J.2.7 | Kaçaklar giderildikten sonra testi tekrar ederek sızdırmazlığı sağlar. |
|  |  |  |  | J.2.8 | Test için yapılmış körlemeyi iptal ederek, sistemle birleştirir. |
|  |  |  |  | J.2.9 | Kanal ağızlarını geçici olarak kapatarak sistemi korumaya alır. |
|  |  | J.3 | Hava dağıtım elemanlarının montajını yapmak (devamı var) | J.3.1 | Hava dağıtım elemanlarının montaj yerini belirler. |
|  |  |  |  | J.3.2 | Hava dağıtım elemanlarının kanala bağlantısı için gerekli yerleri keser. |
|  |  |  |  | J.3.3 | Yaka ve zıvana gibi bağlantı elemanlarını kanala monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Hava kanalları montajı yapmak | J.3 | Hava dağıtım elemanlarının montajını yapmak | J.3.4 | Menfez (anemostat) kutusunu yerine monte eder. |
|  |  |  |  | J.3.5 | Projeye uygun biçimde, menfez (anemostat) kutusu ile kanal bağlantı parçası (yaka veya zıvana) arasına, rijit ve esnek kanalla, sızdırmaz şekilde bağlantı yapar. |
|  |  |  |  | J.3.6 | Menfez (anemostat), difüzör, jet nozul, kare petek, panjur, servis kontrol kapağı gibi parçaları kutusuna monte eder. |
|  |  | J.4 | Hava kanallarını, hava dağıtım cihazlarına bağlamak | J.4.1 | Bağlantı parçalarını ölçülendirir. |
|  |  |  |  | J.4.2 | Bağlantı parçalarını imal eder. |
|  |  |  |  | J.4.3 | Bağlantı parçalarının montajını yapar. |
|  |  |  |  | J.4.4 | Titreşim yutucu ara bağlantı elemanı montajını yapar. |
|  |  | J.5 | Hava dağıtım elemanlarının ayarlarını yapmak | J.5.1 | Projede belirtilen miktarda hava akımını sağlayacak şekilde, hava damperlerinin ayarını yapar. |
|  |  |  |  | J.5.2 | Projede belirtilen miktarda hava akımını sağlayacak şekilde, klape ayarlarını yapar. |
|  |  |  |  | J.5.3 | Projede belirtilen miktarda hava akımını sağlayacak şekilde, menfez-difüzör ayarlarını yapar. |
|  |  | J.6 | Hava kanalı arızasını gidermek | J.6.1 | Hava kanalı arızasını tespit eder. |
|  |  |  |  | J.6.2 | Hava yönlendirme elemanlarının arızasını giderir. |
|  |  |  |  | J.6.3 | Hava ayar elemanlarının pozisyonlarını kontrol ederek gerekli ayarlamaları yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklamalar |
| K | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | K.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | K.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | K.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb. yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | K.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | K.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- 0.6, 0.8, 1 ve 1.2 mm kalınlığında standarda uygun galvanize sac

- Ağaç tokmak

- Alçıpan testeresi

- Alüminyum folyo bant

- Anahtar takımı çeşitleri

- Anemostat ve kutusu

- Ara kablo

- Asetatlı kalem

- Bilgisayar ve donanımları

- Bükülebilir hava kanalları

- Caraskal

- Cırt (kablo bağı)

- Conta çeşitleri

- Çelik uçlu çizecek

- Çeşitli tipte perfore profil

- Dayama demiri

- Demir testeresi

- Difizör

- Dübel

- Ege çeşitleri

- El feneri

- Elektrik kaynak makinesi

- Elektrot

- Esnek bağlantı brandası

- Falçata

- Flanş çekme makinası

- Gönye

- Hizalama ipi

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İskele

- İzolasyon malzemesi

- İzolasyon yapıştırıcı

- Jet nozul

- Kapatma makinası

- Kare petek

- Kaynak çekici, eldiveni ve maskesi

- Kenet makinası

- Keski

- Kırıcı matkap

- Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, baret, kulaklık, maske, eldiven, gözlük vb.)

- Klips

- Kompresör

- Kumpas

- Kurbağacık anahtarı

- Lazer pointer

- Lineer difüzör

- Manometre

- Matkap /darbeli matkap

- Matkap ucu çeşitleri

- Menfez ve kutusu

- Mengene

- Merdiven

- Murç

- Panç

- Panjur

- Pergel

- Plazma kesme makinesi

- Pnömatik sıkma cihazı

- Pres

- Punta kaynak makinesi

- Rot

- Sac kesme makinesı

- Silikon

- Silikon tabancası

- Slot difüzör ve kutusu

- Spiral taşı

- Su terazisi

- Şarjlı matkap

- Takım çantası

- Taşlama gözlüğü

- Tebeşir

- Tek kollu boru anahtarı

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, tel fırça, kargaburun, ayarlı pense tornavida, çekiç takımı vb.)

- Teneke makası

- Testere laması

- Uzunluk ölçü aletleri

- Vinç

- Yağdanlık

- Yangın söndürme ekipmanı

- Zımpara çeşitleri

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Soğutma bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

## ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Hava kanalı montaj ve imalatçısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Dr. Murat YALÇINTAŞ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Şekib AVDAGİÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dursun TOPÇU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hasan DEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Abdullah ÇINAR 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet DEVELİOĞLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup KÖÇ 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

İsrafil KURALAY 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Yavuz PALA 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Murat SUNGURLU 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammet YENEL 	İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Halim ÖZDEMİR 	İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi

Dr. Cengiz ERSUN 	İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri

Selçuk Tayfun OK		İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Ferruh GÜNDOĞAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürü

Selim SÜLEYMAN		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi KOBİ Araştırma Şefi

Recep DAYIOĞLU		İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma Geliştirme Şubesi Uzman Yardımcısı

Dr. İrfan MISIRLI		Meslek Standardı Hazırlama Ekibi Teknik Koordinatörü ve Sisma Uzmanı, Sisma Danışmanlık Ltd.

H.Tahsin DURMUŞ			SİSMA Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Meftun GÜRDALLAR		AKS Alüminyum Kanal Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tolga AYDINLI		Alarko Carrier San. ve Ticaret A. Ş.

Ali TURGAY			Alsem Servis ve Mühendislik Hizmetleri A. Ş.

Serhat Kadir ÖTEN		Grup Klima

Ulvi YARIMBAŞ		Pamsan Klima A.Ş.

Murat ADAKÖY		Testo Ltd. Şti.

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.