ULUSAL MESLEK STANDARDI

MEKANİK TESİSAT YALITIMCISI

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

| Meslek: | MEKANİK TESİSAT YALITIMCISI |
| --- | --- |
| Seviye: | 3 |
| Referans Kodu: |  |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İstanbul Ticaret Odası (İTO) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK ………….……. Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | ………… Tarih ve ………. Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: |  |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ABLASİF MALZEMELER: Yüksek ısı karşısında, çok yavaş yanma reaksiyonu veren ürünleri,

BRANŞMAN: Kalorifer, temiz su ve pissu tesisatında ana düşey borudan çıkan yatay kolu,

ENDOTERMİK MALZEMELER: Yüksek ısıya maruz kaldığında bünyesindeki suyu serbest bırakan özel ürünleri,

FEF: Elastomerik Kauçuk Köpüğü,

HVAC: İngilizce’de Isıtma, Soğutma ve Hava Şartlandırma (Havalandırma) Sistemleri ifadesinin baş harflerini,

INTUMESENT MALZEMELER: Yüksek ısıya maruz kaldığında genleşerek boşlukları doldurma özelliği olan özel ürünleri,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

ISI YALITIM MALZEMELERİ: Tesisat elemanlarında ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan düşük kalınlıklarda yüksek ısıl dirence sahip, camyünü, taşyünü (mineral yünler), poliüretan, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, fenol köpüğü, cam köpüğü vb.’den mamul boru, levha veya şilte formundaki özel malzemeleri,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLİPS: Tesisat elamanlarını bir yüzeye sabitlemeye yarayan basit düzeneği,

LOJİSTİK: Ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından (kaynağından) tüketildiği son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasını,

MASTİK: Elastik yapısı dolayısıyla genleşme katsayısı farklı iki maddenin arasındaki boşlukları doldurmakta kullanıldığında çok başarılı sonuçlar veren yapı kimyasalını,

MİNERAL YÜN: Erimiş kaya, cüruf veya camdan üretilmiş, yün görünümünde yalıtım malzemesini (camyünü ve taşyününü).

PEF: Polietilen Köpüğü,

PREFABRİK BORU: Isıtma, soğutma ve soğuk su borularının yalıtımı amacıyla yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilmiş özel amaçlı boruları,

RABİTZ TELİ: Yüksek sıcaklığa maruz kalan sanayi ekipmanlarında ısı, ses, yangın yalıtımı sağlayan yalıtım malzemesini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SES YALITIM MALZEMELERİ: Taş yünü, cam yünü, yumuşak poliüretan köpüğü, polietilen köpüğü ve melamin köpüğü gibi, ses geçişini sınırlandırmak amacı ile kullanılan özel malzemeleri,

SÜLYEN BOYA: Demir eşyanın pastan korunmasında kullanılan kurşun asıllı, parlak kırmızı renkli toz halinde bir boyar maddeyi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

VANA CEKETİ: Sıcak boru hatları üzerinde oluşan ısı kaybını en aza indirmek, soğutma hatlarındaki yoguşmayı önlemek için; ısıya dayanıklı cam elyaf kumaş veya seramik kumaş arasi taşyünü, seramik yünü veya kauçuk yalıtım malzemeleri kullanilarak imal edilen yalıtım malzemesini,

VANA KUTUSU: Vanaları olumsuz dış etkilerden korumak için kullanılan koruyucu kutuyu,

YANGIN YALITIM MALZEMESİ: Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında, bütünlük ve ısı geçişine karşı yüksek direnç sağlama özelliğini koruyan taşyünü, vermikülit, özel yanmaz malzemeyi

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	6

2.	MESLEK TANITIMI	7

2.1.	Meslek Tanımı	7

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	7

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler	7

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	7

2.5.	Çalışma Ortamı ve Koşulları	7

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	8

3.	MESLEK PROFİLİ	9

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	9

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	27

3.3.	Bilgi ve Beceriler	27

3.4.	Tutum ve Davranışlar	28

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	28

# GİRİŞ

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanmıştır.

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK ……………. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; çeşitli yalıtım malzemelerini kullanarak boruların hava kanallarının, tankların ve diğer ekipmanların ısı, ses ve yangına karşı yalıtılması işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08 : 7124 (Yalıtım işlerinde çalışanlar)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

4702 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

## Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3), kapalı ve açık ortam şartlarında çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşlemler sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3), “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olmalıdır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak (devamı var) | A.1 | Projeyi incelemek | A.1.1 | Projeyi detaylı biçimde okur. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş kalemlerini tespit eder. |
|  |  |  |  | A.1.3 | İş sıralamasını yapar. |
|  |  | A.2 | Yalıtım öncesi kontrolleri yapmak | A.2.1 | Yalıtımı yapılacak yüzeylerin hazır olup olmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Saha kontrolü yapar. |
|  |  |  |  | A.2.3 | Yalıtımı yapılacak yüzeylerin metrajını çıkartır. |
|  |  |  |  | A.2.4 | İşlerin yapılması esnasında ortam ve uygulama şartlarını önceden kontrol eder. |
|  |  | A.3 | Teknik şartnameyi incelemek | A.3.1 | Şartnamedeki iş kalemlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Şartnamedeki malzemelerin uygunluğunu kontrol eder ve uygunsuzluk durumunda ilgili kişilere bilgi verir. |
|  |  | A.4 | Araç gereç ve malzeme seçimi yapmak | A.4.1 | Kullanılacak ekipmanı belirler ve hazırlar. |
|  |  |  |  | A.4.2 | Sarf malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre belirler. |
|  |  | A.5 | Lojistik ile ilgili işlemleri yapmak | A.5.1 | Depolama ve istiflemeyi kurallara uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | A.5.2 | Depolanan alandan kullanılan alana malzeme taşır. |
|  |  |  |  | A.5.3 | Atık malzemeleri uygun yerlerde depolar. |
|  |  |  |  | A.5.4 | İşverenle görüşerek, uygun yerlerde depolanan atıkların sevkiyatının yapılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş organizasyonu yapmak | A.6 | Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapmak ve iş programını uygulamak | A.6.1 | İşe göre eleman seçimi yapar. |
|  |  |  |  | A.6.2 | Yardımcı elemanlar arasındaki koordinasyonu sağlar. |
|  |  |  |  | A.6.3 | İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını sağlar. |
|  |  | A.7 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak | A.7.1 | Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunarak risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara katılır ve çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur. |
|  |  |  |  | A.7.2 | İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. |
|  |  |  |  | A.7.3 | Arızalı KKD’leri yetkili kişiye bildirir. |
|  |  |  |  | A.7.4 | Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar. |
|  |  |  |  | A.7.5 | İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur. |
|  |  |  |  | A.7.6 | İletişim araçlarını yanına alır. |
|  |  |  |  | A.7.7 | Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar. |
|  |  |  |  | A.7.8 | Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder. |
|  |  |  |  | A.7.9 | Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.7.10 | Çalışanları iş güvenliği açısından vardiya değişimleri konusunda bilgilendirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | Mekanik tesisat yalıtım işlemleri için çevre koruma mevzuatına uygun çalışılmasını sağlamak | B.1 | Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak | B.1.1 | Çevre koruma yöntemleri konusunda işyerinin ve işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılır. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Eğitimlerde öğrendiklerini işinde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.1.3 | Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. |
|  |  | B.2 | Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek | B.2.1 | Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır/kullanımını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Doğal kaynakların iktisatlı ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Mekanik tesisat yalıtım işlemleri için kalite şartlarına ve değerlerine uygun çalışmak | C.1 | İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak | C.1.1 | Üretici kataloglarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve müşteri memnuniyeti sağlar. |
|  |  |  |  | C.1.3 | Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine uygun çalışır. |
|  |  | C.2 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak | C.2.1 | Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. |
|  |  |  |  | C.2.2 | İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak özel kalite şartlarının karşılanmasını sağlar. |
|  |  | C.3 | Çalışma sırasında saptanan hataları engelleme çalışmalarına katılmak | C.3.1 | Çalışma sırasında saptanan hataları ilgili bölümlere bildirir. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Hataları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur. |
|  |  |  |  | C.3.3 | Hata gidermeyle ilgili yöntemleri açıklayıp uygular. |
|  |  |  |  | C.3.4 | Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ilgililere bildirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Yalıtılacak yüzeyi hazırlamak | D.1 | Uygulama yüzeyini ve yalıtım malzemelerini hazırlamak | D.1.1 | Uygulanmaya geçmeden önce tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol ettirir. Kaçak tespit edilmesi durumunda vana veya tesisatlardaki arızaların giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Yalıtılacak yüzey ve yalıtım malzemesinin belirtilen sıcaklıklarda olup olmadığını kontrol eder. Gerekmesi durumunda yalıtım malzemesini ve uygulamada kullanılan alüminyum folyo bandı ortam sıcaklığına uyum sağlaması için belli bir süre dinlendirir. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Mineral yünler ile yapılan uygulamalarda yalıtım malzemesinin su ile temas etmemesi için gerekli tedbirleri alır. Uygulamanın bir günden fazla sürmesi durumunda çalışma süreleri arasındaki sürelerde yalıtım malzemelerinin üzeri geçici olarak su geçirimsiz malzemeler ile örter. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Yalıtım malzemesi uygulanmadan önce uygulama yapılacak yüzeyleri, toz veya yağ kalmayacak şekilde temizler. |
|  |  | D.2 | Uygulama yüzeyini korumak | D.2.1 | Uygulamaya başlamadan önce Tesisatın bağlı olduğu ısıtma, soğutma, havalandırma vb. sisteminin çalışır durumda olmadığını teyit eder. |
|  |  |  |  | D.2.2 | Çelik borular ve yüzeylerin üzerindeki pası temizler ve bir kat antipas boyası veya 2 kat sülyen uygulayıp, 24–48 saat boyunca kurumaya bırakır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Prefabrik boru biçimindeki malzemeler ile tesisat borularında ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | E.1 | Alüminyum folyo kaplı mineral yünlerle tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak | E.1.1 | Alüminyum folyo kaplı prefabrik boru biçimdeki ısı yalıtım malzemesini, boyuna yarıklarından dikkatlice açarak tesisat üzerinde boşluk meydana gelmeyecek şekilde boruya geçirir. |
|  |  |  |  | E.1.2 | Alüminyum folyonun kendinden yapışkanlı ek yerlerindeki koruma bandı çıkarıp, boylamasına birleşim yerlerinde fazla gerilme olmayacak şekilde bir plastik aparatla sıkıca yapıştırır. |
|  |  |  |  | E.1.3 | Eğer alüminyum folyo kaplamanın kendinden yapışkanlı bindirme payı bulunmuyorsa, yalıtım malzemesinin boylamasına birleşim yerlerini hafifçe bastırarak alüminyum folyo bant ile sıkıca bantlar. |
|  |  |  |  | E.1.4 | Boru biçimindeki ısı yalıtım malzemelerinin enine bağlantı yerlerinde yalıtımlı borunun çevresinden enine bağlantı yerini ortalayacak şekilde uygun genişliğe sahip alüminyum folyo bant ile sarar. |
|  |  |  |  | E.1.5 | Bir ucu uzun olacak şekilde bantları üst üste getirir. Uzun uç, bağlantının üzerine katlayarak enine bağlantıyı tamamlar. |
|  |  |  |  | E.1.6 | Tesisatların en sonundaki elemanlarda; kendinden yapışkanlı bitiş elemanını bitişin etrafına sararak veya kendinden yapışkanlı olmayan bitiş elemanlarını perçin/çivi ile sabitleyerek uygulamayı tamamlar. |
|  |  |  |  | E.1.7 | Uygulama sonrasında bantla yapılan tüm birleşimleri özel bir plastik aparatla kontrol eder. |
|  |  | E.2 | Kaplamasız mineral yünlerle tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | E.2.1 | Yalıtılacak boru ve yalıtım malzemesinin belirtilen sıcaklıkta olup olmadığını kontrol eder. Gerekmesi durumunda yalıtım malzemesini ortam sıcaklığına uyum sağlaması için belli bir süre dinlendirir. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Üzerinde bulunan boyuna yarıklar vasıtasıyla ısı yalıtım malzemesini ek yerinin borunun alt kısımlarına gelecek şekilde boruya geçirir, ürünü hafifçe sıkıştırarak dış çapa bağlı olarak galvaniz teller, plastik kayışlar veya çelik kayışlar ile uygun aralıkla bağlar. |
|  |  |  |  | E.2.3 | Enine bağlantılarda; yalıtımlı borunun dış çapının 500mm’nin altında olması durumunda galvaniz telleri, dış çapın 500mm’nin üzerinde olduğu durumlarda ise plastik veya çelik kayışları kullanır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Prefabrik boru biçimindeki malzemeler ile tesisat borularında ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | E.2 | Kaplamasız mineral yünlerle tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak | E.2.4 | İki kat yapılan uygulamalarda her iki katın ek yerlerini şaşırtacak şekilde malzemeleri boruya uygular. |
|  |  |  |  | E.2.5 | Dirsekleri borunun çapı (D) ve dirseğin yarıçapı (R)’ye bağlı olarak boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden yeterli sayıda parçayı hazırlar ve her parçayı en az bir tel ile bağlayarak yalıtır. |
|  |  |  |  | E.2.6 | Yalıtım uygulamasını malzemenin üzerine son kat kaplamanın yapılması ile tamamlar. |
|  |  | E.3 | FEF, PEF vb. ürünlerle tesisatın monte edilmesi esnasında ısı yalıtımı yapmak | E.3.1 | Çelik borular ve yüzeylerin üzerindeki pas temizler ve bir kat antipas boyası uygulayıp, 24–48 saat boyunca kurumaya bırakır. |
|  |  |  |  | E.3.2 | Boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesini açık ucundan boruya geçirir ve çevirerek yalıtım malzemesini uygun olan yere yerleştirir. |
|  |  |  |  | E.3.3 | Yalıtım malzemesini boruya geçirdikten sonra uçlarından kısa ve sık tüylü bir fırça kullanarak özel yapıştırıcıyla boruya yapıştırarak tutturur. |
|  |  |  |  | E.3.4 | Yalıtım malzemelerinin birbirleri ile birleşecek her iki ucuna da yapıştırıcıyı sürer. Yapıştırıcının çok fazla kurumasına müsaade etmeden prefabrik boru elemanlarının uçlarını birleştirerek tam yapışmanın sağlanması için kenarlarından kuvvetlice bastırır. |
|  |  | E.4 | FEF, PEF vb. ürünlerle mevcut tesisatın üzerine ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | E.4.1 | Boru biçimindeki yalıtım malzemesini uzunlamasına keskin bir bıçak vasıtasıyla keser. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Yalıtım malzemesini keskin bir bıçak vasıtasıyla açılan yarıktan tesisat borusuna geçirerek, yarık boyunca oluşan her iki kenara da eşit miktarda yapıştırıcıyı sürer. |
|  |  |  |  | E.4.3 | Yapıştırıcı uygulanan malzemeyi kurumaya bırakır. Bekleme süresinin ardından oluşan yarıkların her iki tarafından basınç uygulayarak birleştirme işlemini yapar. |
|  |  |  |  | E.4.4 | Mevcut tesisatlardaki 90°’lik dirseklerin borularda kullanılan yalıtım ile aynı kalınlıkta yalıtmak için yeterli uzunlukta boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesini uzun ağızlı bir bıçakla 45°’lik açı ile keser. |
|  |  |  |  | E.4.5 | Kesilen parçalardan bir tanesini çevirip diğer bir parça ile dik açı oluşturacak şekilde yapıştırıcı ile yapıştırır. |
|  |  |  |  | E.4.6 | Yapıştırıcının kurumasının ardından oluşan dirsek elemanının iç kısmından uzunlamasına bir yarık açar. Oluşturulan dirsek elemanını bu yarık vasıtasıyla tesisat dirseğine yerleştirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Prefabrik boru biçimindeki malzemeler ile tesisat borularında ısı yalıtımı yapmak | E.4 | FEF, PEF vb. ürünlerle mevcut tesisatın üzerine ısı yalıtımı yapmak | E.4.7 | Yarık boyunca meydana gelen her iki kenara da eşit miktarda yapıştırıcı sürer. Yapıştırıcı kuruduktan sonra yarıkların her iki kenarından basınç uygulanarak dirsek elemanının montajını tamamlar. |
|  |  |  |  | E.4.8 | Orta noktanın her iki yanına 1’er cm mesafede C ve D noktaları işaretler. A noktasından C’ye B noktasından D’ye çizgi çeker. AC çizgisi ile BD çizgisi üzerinden yalıtım malzemesini tamamen keser. |
|  |  |  |  | E.4.9 | Her iki ucu da döndürerek dik açı oluşturacak şekilde yerleştirir ve her bir parçayı yapıştırıcı ile yapıştırır. Elde edilen dirsek elemanını iç taraftan bir bıçakla boylamasına yararak dirseğe geçirir. |
|  |  |  |  | E.4.10 | Yarıkların her iki kenarına eşit miktarda yapıştırıcı sürer. Yapıştırıcı kuruduktan sonra yarıkların her iki kenarlarından bastırarak dirsek yalıtımı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Şilte veya levha biçimindeki malzemeler ile tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.1 | FEF, PEF vb. ürünlerle tesisat borularında ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.1.1 | Büyük çaplı borularda uygulanacak levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden ince bir şerit keserek gerekli ölçüleri tespit etmek için şerit biçimindeki ısı yalıtım malzemesini borunun etrafına sarar ve 1–2 mm ilave sıkıştırma payını da göz önüne alarak uygulama yapılacak borunun çevresini tebeşirle işaretleyerek belirler. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Alınan ölçüye göre levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesini dikkatlice keser ve levhanın uzun kenarlarına yapıştırıcı sürerek kurumaya bırakır. Daha sonra yalıtım levhası borunun etrafına sarar ve yapıştırıcı sürülmüş kenarları (ortadan başlayarak uç kısımlara doğru) bastırarak birleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.3 | İki farklı yalıtım elemanının kenar birleşim yerlerinin aynı hizada olmamasına dikkat ederek, yalıtım malzemelerinin birbirleri ile birleşecek her iki ucuna da yapıştırıcı sürer ve uçları birbirlerine doğru kuvvetlice bastırılarak uygulamayı tamamlar. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Birden fazla levha katmanının üst üste uygulandığı durumlarda uygulamaya başlamadan önce birinci kat uygulanmış olan yalıtım malzemesi yüzeyini temizler. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Şerit biçimindeki ısı yalıtım malzemesi ile uygulama yapılacak yalıtımlı borunun çevresini ölçer. Alınan ölçüye göre ısı yalıtım malzemesi keser ve levhanın uzun kenarlarına yapıştırıcı sürerek kurumaya bırakır. Yalıtım katlarını birbirine yapıştırmadan, ikinci kat yalıtım levhasını birinci kat yalıtım levhasının birleşim yerleri üst üste gelmeyecek şekilde borunun etrafına sarar. |
|  |  |  |  | F.1.6 | Karşılıklı yalıtım malzemelerinin birbirleri ile birleşecek her iki ucuna da yapıştırıcı sürer ve uçları birbirlerine doğru kuvvetlice bastırarak uygulamayı tamamlar. |
|  |  |  |  | F.1.7 | Dirseklere uygulanan yalıtımın boru yalıtımları ile sorunsuz bir şekilde yapıştırılabilmesi için dirsek bölgesindeki yalıtım katmanını bir metal şerit vasıtasıyla tıraşlayarak düzgün yüzeyler elde eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Şilte veya levha biçimindeki malzemeler ile tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.1 | FEF, PEF vb. ürünlerle tesisat borularında ısı yalıtımı yapmak | F.1.8 | Kullanılacak olan dirsek elemanının hazırlanması amacıyla ilk aşamada bir cetvel kullanarak dirseğin iç yarıçapını ölçer. Levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden kesilen ince bir şerit vasıtasıyla borunun etrafından 1–2 mm ilave sıkıştırma payını da göz önüne alınarak uygulama yapılacak borunun çevresinin ölçüsünü alır. |
|  |  |  |  | F.1.9 | Şerit üzerine çevre uzunluğunun yarısını ölçerek işaretler. Kullanılacak olan levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesinin üzerine dik alçılı eksenleri çizer ve bu eksenlerden herhangi birisine dirsek iç yarıçapını işaretler. |
|  |  |  |  | F.1.10 | Eksenlerin kesişim noktası merkez olacak şekilde pergel vasıtasıyla iç yarıçaptan bir daire parçası çizer. Yarı çevre uzunluğunu, iç yarıçap mesafesinden başlayarak ısı yalıtım levhasının üzerine işaretler ve merkezden pergel vasıtasıyla ikinci bir daire parçası çizer. |
|  |  |  |  | F.1.11 | Isı yalıtım levhasını; üzerine çizilmiş olan daire parçalarının sınırlarından kenarlarında pürüz olmayacak şekilde dikkatlice keser. |
|  |  |  |  | F.1.12 | Kesilerek elde edilen ilk parçayı, ısı yalıtım levhasının geri kalanının üzerine koyar ve levhanın üzerine kesilen parçanın sınırlarından tebeşirle eğriler çizerek kesilecek ikinci parçanın kalıbını oluşturur. |
|  |  |  |  | F.1.13 | Kalıbı çizilen ikinci parçayı da dikkatlice keser. Kesilen iki parçayı, parlak kısımları dış tarafa gelecek şekilde üst üste koyar ve sırt kısımlarına yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | F.1.14 | Yapıştırıcının kurumasının ardından önce iki uç kısmından başlayarak yapışkanlı kenarları birbirleri üzerine bastırarak birleştirir. Uç kısımların birleştirilmesinin ardından orta kısımları da birbirine tutturur. |
|  |  |  |  | F.1.15 | İki parçanın arka yüzeylerinin de yapıştıklarından emin olduktan sonra küçük yarıçaplı dairelerin kenarlarına yapıştırıcı sürerek kurumaya bırakır. Yapıştırıcının kurumasının ardından oluşturulan dirsek elemanını dirsek bölgesine sarar ve yapışkanlı kenarlarını sıkıca birbirine doğru bastırarak birleştirir. |
|  |  |  |  | F.1.16 | Montajı tamamlanmış olan dirsek elemanlarının kenarlarına yapıştırıcı sürerek yapıştırıcının kurumasının ardından diğer yalıtımlı borularla bileştirerek uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Şilte veya levha biçimindeki malzemeler ile tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.2 | FEF, PEF vb. ürünlerle hava kanallarında ısı yalıtımı yapmak | F.2.1 | Levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesinin, uygulamanın yapılacağı yüzeye yapışmasını önleyecek kir, toz vb. her türlü unsuru, uygulama öncesinde kanal yüzeyini özel temizleyiciler kullanılarak temizleyerek uzaklaştırır. |
|  |  |  |  | F.2.2. | Uygulamanın yapılacağı kanalın yüzeyini ölçer ve levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesini uygun boyutlarda keser. |
|  |  |  |  | F.2.3. | Uygun ölçülerde elde edilen yalıtım levhaları kendinden yapışkanlı değil ise hem uygulama yapılacak yüzeye hem de ısı yalıtım malzemesinin kanal üzerine gelecek yüzeyine yapıştırıcı sürer. Yapıştırıcının kurumasının ardından, sırasıyla kanalın alt yüzeyi, ardından yan yüzeyleri ve en son üst yüzeyine ısı yalıtım malzemesini bastırarak yapıştırma işlemini tamamlar. |
|  |  |  |  | F.2.4. | Kendinden yapışkanlı ürünlerde ise yalıtılacak olan kanalın kenarından başlanarak yapışkanlı yüzeyi koruyan kâğıdı yavaşça kaldırırken aynı anda ısı yalıtım malzemesini sırasıyla kanalın alt yüzeyi, ardından yan yüzeyleri ve en son üst yüzeyine kanal yüzeyine bastırarak yapıştırma işlemini yapar. |
|  |  |  |  | F.2.5. | Aynı düzlemdeki ısı yalıtım malzemelerinin birbirlerine bakan kenarlarını yapıştırıcı sürerek yapıştırır ve uygulamayı tamamlar. |
|  |  | F.3 | FEF, PEF vb. ürünlerle tank vb. yassı yüzeylerde ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.3.1. | Yalıtım uygulamalarına başlamadan önce yalıtılacak tüm yüzeyi özel temizleyici ile dikkatlice temizler. |
|  |  |  |  | F.3.2. | Temizleme işleminin ardından, kullanılacak yalıtım malzemesinden kesilen ince bir şeritle tankın yüksekliğini ve çevresini ölçer. Alınan ölçüleri ısı yalıtım levhasına aktarır. |
|  |  |  |  | F.3.3. | Isı yalıtım levhasını aktarılan ölçülere göre keser. Isı yalıtım malzemesinin tüm yüzeyine splatula ile uygulama yapılacak tüm yüzeye ise fırça ile yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | F.3.4. | Isı yalıtım malzemesini tanka yapıştırır ve kenarları yapıştırıcı ile bileştirir. |
|  |  |  |  | F.3.5. | Yanal alanları yalıtılmış olan tesisat elemanlarının bombeli kısımlarından şerit biçimindeki ısı yalıtım malzemesi vasıtasıyla ölçü alır. Şerit üzerine, ölçülen uzunluğunun yarısını işaretler. |
|  |  |  |  | F.3.6. | Şerit üzerine işaretlenen ölçüleri ısı yalıtım malzemesine aktarır ve yarıçap hesaplanarak bombeli kısmı kapatacak olan daireyi ısı yalıtım malzemesinin üzerine çizer. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Şilte veya levha biçimindeki malzemeler ile tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.3 | FEF, PEF vb. ürünlerle tank vb. yassı yüzeylerde ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | F.3.7. | Isı yalıtım levhası üzerine çizilmiş olan daireye göre kenarlarında pürüz olmayacak şekilde işaretli yerlerden dikkatlice keser. |
|  |  |  |  | F.3.8. | Kesilen parça yüzeyi ile uygulama yapılacak yüzeye, yapıştırıcı sürer. Bekleme süresinin ardından kesilen parça bombeli yüzeye yerleştirir ve ortadan dışa doğru kaymasını önleyecek şekilde bastırılarak yapıştırır. |
|  |  |  |  | F.3.9. | Bombeli parçanın yapıştırılmasının ardından yanal alanlarla bombeli kısımların birleşim yerlerine yapıştırıcı sürer. Yapıştırıcı kuruduktan sonra gövdedeki ısı yalıtım malzemesinin kenarları ile bombe kısımlarının kenarlarını bastırılarak birleştirir. |
|  |  | F.4 | Mineral yünler ile havalandırma kanallarında ısı yalıtımı yapmak | F.4.1. | Yalıtım uygulamalarına başlamadan önce yalıtılacak tüm yüzeyi özel temizleyici ile dikkatlice temizler. |
|  |  |  |  | F.4.2. | Uygulama yüzeyinin temizlenmesinin ardından, kanal yüzeyine uygun sayıda kendinden yapışkanlı özel tespit pimlerini yapıştırır. |
|  |  |  |  | F.4.3. | Yalıtılacak kanal kesitine bağlı olarak kesilecek şilte uzunluğu tespit eder. |
|  |  |  |  | F.4.4. | Malzemenin uygun ölçülerde kesilmesinin ardından; alüminyum folyo kaplı yüzeyi dış tarafa gelecek şekilde şilte tipindeki malzemeleri pimlere geçirir ve kanal yüzeyini tamamen kapatacak şekilde sarar. |
|  |  |  |  | F.4.5. | Malzemeyi delip geçen pimlere malzemenin ezilmemesine dikkat ederek pim pulu takar. |
|  |  |  |  | F.4.6. | Dış yüzeyde bulunan alüminyum folyo kaplamanın sürekliliğinin ve sızdırmazlığının sağlanması amacıyla şiltelerin birleşim yerlerindeki bindirme paylarını; kullanılan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı azalmayacak şekilde çok fazla germeden yapıştırarak, zımbalayarak veya kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant sararak uygulamayı tamamlar. |
|  |  | F.5 | Rabitz telli taşyünü şilte ile tesisat borularında yapılan ısı yalıtım yapmak (devamı var) | F.5.1. | Boyanın kurumasının ardından rabitz telli taşyünü şiltenin ağırlığından dolayı aşağı kaymaması için, düşey ve 45°’den fazla eğime sahip tesisat elemanlarına; uygun aralıklarla uygun ölçülerdeki mesafe tutucuları monte eder/ettirir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Şilte veya levha biçimindeki malzemeler ile tesisatlarda ısı yalıtımı yapmak | F.5 | Rabitz telli taşyünü şilte ile tesisat borularında yapılan ısı yalıtım yapmak | F.5.2. | Uygun boyutta taşyünü şilteleri keser ve yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarar. Ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde uygun çaplı galvaniz tel ile taşıyıcı rabitz telinin içerisinden geçirerek bağlar. |
|  |  |  |  | F.5.3. | Rabitz telli taşyünün bağlanmasının ardından küçük çaplı borular için uygun aralıklarla yeterli çaptaki galvaniz teller ile bağlar ve bağlama tellerinin uçları yalıtıma sokar. Büyük çaplı borularda uygun ebatlardaki tel veya alüminyum yalıtım şeritleri kullanarak bağlar. |
|  |  |  |  | F.5.4. | Yalıtım malzemesinin dış etkilere karşı korunması amacıyla yalıtımlı borunun; uygun aralıklarla yeterli et kalınlığına sahip alüminyum veya galvaniz sac ile kaplayarak uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Tesisat bitişlerini yalıtmak ve yalıtılmış yüzeylerin dış kaplamasını yapmak | G1 | Sülyen boya ile yapılan son kat kaplamalar | G.1.1. | Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra en az 36 saat içinde 1. kat boyayı uygular. |
|  |  |  |  | G.1.2. | İkinci kat uygulamayı ise daha sonraki en geç 5 gün içinde yapar. |
|  |  |  |  | G.1.3. | Boyanmış yüzeylerin düzenli olarak kontrol eder ve açık havadaki boyanmış yüzeylerde bu işlemi iki yılda bir yeniler. |
|  |  | G2 | Plastik kaplama son kat kaplama yapmak | G.2.1. | Plastik kaplamayı dış çevreden yaklaşık 25mm fazla olacak şekilde keserek hazırlar. |
|  |  |  |  | G.2.2. | Kesilen PVC levhayı, kaplanacak olan yalıtımın üzerine kenarlar birbirinin üzerine gelecek şekilde sarar. |
|  |  |  |  | G.2.3. | PVC Perçin/Çivileme aletiyle birbiri üzerine gelen PVC kaplamayı kenar boyunca uygun mesafelerde perçinler. |
|  |  |  |  | G.2.4. | Dirseklerde ise hazır PVC dirsek kaplama elemanlarını dirseklere sarar ardından ek yerlerine perçin/çivileme aletiyle perçinler. |
|  |  |  |  | G.2.5. | Boruların ve dirseklerin tüm birleşim yerlerine kendinden yapışkanlı PVC bantlar ile destek yaparak kaplama işlemini tamamlar. |
|  |  | G3 | Tesisat bitişlerinde ısı yalıtımı yapmak | G.3.1. | Yalıtımın bittiği noktalarda boru dış çapına eşit olacak şekilde bir tapa hazırlar. |
|  |  |  |  | G.3.2. | Hazırlanan tapayı yalıtım malzemesi yüzeyine yapıştırır ve ardından tapa ile yalıtımın birleşim yerini de içine alacak şekilde bitiş elemanını borunun ucuna takar. |
|  |  |  |  | G.3.3. | Bitiş elemanını uygun bir yapıştırıcı bant ile yapıştırarak işlemi tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Yerinde uygulamalı püskürtme poliüretan köpüğü ile ısı yalıtımı yapmak | H.1 | Yalıtılacak yüzeyi hazırlamak | H.1.1. | Yalıtılacak yüzeyin üzerine ve dış sacın iç yüzeyine kaydırıcı özel yağ sürer. |
|  |  |  |  | H.1.2. | Şartnamede belirtilen yalıtım kalınlığına uygun boşluk elde etmek için uygun ölçülerde dış sacı (ceket) boru veya tank yüzeyine geçirir. |
|  |  |  |  | H.1.3. | Sabit ve yeterli boşluğun elde edilmesi için yalıtılacak yüzey ile dış sac arasına uygun sayıda mesafe tutucu yerleştirir. |
|  |  |  |  | H.1.4. | Bitiş ve ek yerlerine kör tapa görevi gören kapak yerleştirir ve sızdırmalık sağlamak için mastik uygular |
|  |  | H.2 | Tesisat elemanlarında püskürtme poliüretan ile ısı yalıtımı yapmak | H.2.1. | Dış sac üzerinde uygun mesafelerde ve yeterli sayıda delik açar. |
|  |  |  |  | H.2.2. | Deliklerden şartnameye uygun ve belirtilen miktarlarda poliüretan köpüğünü püskürtme makinası kullanarak dış sac ile yalıtılacak yüzey arasındaki boşluğu doldurur. |
|  |  |  |  | H.2.3. | Taşan poliüretan köpüğünü temizler |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Vanalarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | I.1 | Levha biçimindeki FEF, PEF vb. ürünlerle vanalarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | I.1.1. | Tesisat borularının flanşlara kadar yalıtılmasının ardından vanaların yalıtımına başlamak için yalıtımlı boru ve flanşların çaplarını ölçerek yarıçapları tespit eder. Ölçülen değerleri pergel vasıtasıyla uygulamada kullanılacak levha biçimindeki ısı yalıtım malzemesi üzerine iki flanş elemanı için iki defa çizerek aktarır. |
|  |  |  |  | I.1.2. | Çizilen halkaları dikkatlice keser ve boru üzerine geçirilebilmesi için üzerlerine yarık açar. Kesilen dairesel elemanları her iki flanşın dış tarafına geçirerek yarıklara yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | I.1.3. | Daha sonra yalıtımlı boru ile flanş elemanlarının birleşim yerine yapıştırıcı sürerek yapıştırır. |
|  |  |  |  | I.1.4. | Halkaların çevresini uygulanacak yalıtım malzemesinden kesilen ince bir şerit vasıtasıyla, halkalar arasındaki dıştan dışa mesafeyi ise şerit metre/cetvelle ölçer ve ısı yalıtım malzemesi üzerine bir dikdörtgenin kenarlarını oluşturacak şekilde aktarır. |
|  |  |  |  | I.1.5. | Halkaların çevresine eşit olan kısa kenarlarının orta noktalarını tespit eder ve bu orta noktaları birleştiren kesikli bir çizgi çizer. |
|  |  |  |  | I.1.6 | Vana gövdesinin çapını bir pergel ile ölçer, ardından çizilen dikdörtgenin kısa kenarlarının orta noktaları merkez olacak şekilde vana gövdesinin çapında yarım daireler çizer. |
|  |  |  |  | I.1.7 | Isı yalıtım malzemesini çizilen yarım daireler ve dikdörtgenin kenarlarından keser ve yarım dairelerin birleşeceği şekilde büker. Yalıtım malzemesinin birleşen kısımlarına yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | I.1.8 | Yapıştırıcının kurumasının ardından vana gövdesi için oluşturulan parçayı flanşlara yapıştırılan yalıtım elemanlarını da kapatacak şekilde sarar ve yapıştırıcı sürülmüş kenarları birbirlerine doğru bastırarak birleştirir. |
|  |  |  |  | I.1.9 | Destek flanşı ile vana diskinin ölçülerini alır ve ısı yalıtım malzemesinin üzerine aktarır. |
|  |  |  |  | I.1.10. | Profili çıkarılan bölgeyi şekline göre dikkatlice keser ve diski yerine yerleştirmek için kenarından yarık açar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Vanalarda ısı yalıtımı yapmak (devamı var) | I.1 | Levha biçimindeki FEF, PEF vb. ürünlerle vanalarda ısı yalıtımı yapmak | I.1.11. | Disk elemanının yerine takılmasının ardından açılan yarığın kenarlarına yapıştırıcı sürerek birleştirir. Daha sonra vana desteğini disk elemanın birleşeceği kenarlarına yapıştırır. |
|  |  |  |  | I.1.12. | Vananın altına yerleştirilen diskin çevresini şerit biçiminde kesilen yalıtım malzemesi vasıtasıyla ölçer ve ölçülen çevre uzunluğunu ısı yalıtım malzemesinin üzerine aktarıp dört eşit parçaya bölünecek şekilde işaretler. |
|  |  |  |  | I.1.13. | Vana gövdesi ile disk elemanı arasındaki en küçük ve büyük derinlikleri ölçer. Ölçülen derinlikleri levhayı dört eşit parçaya bölen çizgilerin üzerine küçük derinlik ölçüsünden başlayarak taşır. |
|  |  |  |  | I.1.14. | Küçük ve büyük derinlik ölçülerinden diskin çevre uzunluğuna paralel kesikli çizgiler çizer. Ölçülen en büyük ve en küçük derinliklerin farkını yarıçap olarak belirleyerek sırayla merkezi küçük derinlik ve büyük derinliklerin hiza çizgilerini kestiği noktalardan daire parçaları çizer. |
|  |  |  |  | I.1.15. | Çizilen daire parçalarını sürekli bir çizgi oluşturacak şekilde birleştirir. Isı yalıtım malzemesini oluşturulan bu sürekli çizginin hizasından keser. |
|  |  |  |  | I.1.16. | Kesilen parçanın vana gövdesi ile birleşecek olan tepe bölgelerindeki köşeleri iç kısma doğru tıraşlar. Tıraşlanan parçanın birbiriyle birleşecek kenarlarına yapıştırıcı sürer ve gerekli kuruma süresini bekledikten sonra disk elemanını örtecek şekilde vanaya sarar. |
|  |  |  |  | I.1.17. | Yapıştırıcı sürülmüş kenarları birleştirir. Vana gövdesi ile yerleştirilen son parçanın birleşim yerini yapıştırarak uygulamayı tamamlar. |
|  |  | I.2 | Vana Ceketleri ile Isı Yalıtımı Yapmak | I.2.1. | Uygulanmaya geçilmeden önce vanalarda herhangi bir kaçak olup olmadığı kontrol eder. Kaçak tespit edilmesi durumunda vanadaki arızaların giderilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.2. | Vana ceketi vananın etrafına vananın bağlı olduğu yalıtımlı boru üzerine flanşlardan itibaren en az 50mm bindirme yapacak ve vananın boğaz kısmında boşluk bırakılmayacak şekilde sarar. |
|  |  |  |  | I.2.3. | Vana ceketinin alt ve üst ipleri sıkıca bağlanarak vana ceketinin ilgili ekipmanı tam olarak sarmasını sağlar. |
|  |  |  |  | I.2.4. | Paslanmaz çelik teller vasıtasıyla kopçaların birbirine sıkıca bağlar veya yapışkan şeritler vasıtasıyla ağız kısımlarını sıkıca birleştirerek uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| I | Vanalarda ısı yalıtımı yapmak | I.3 | Vana kutuları ile ısı yalıtımı yapmak | I.3.1 | Sıcak hatlarda kullanılan tesisatlardaki vanaları boşluk kalmayacak şekilde rabitz telli taşyünü şilte ile sarar veya levha formundaki diğer ısı yalıtım malzemeleri ile vanaları yalıtır. Ardından vananın ölçülerine uygun olarak uygulama yerinde galvaniz sactan vana kutularını imal eder/ettirir. |
|  |  |  |  | I.3.2 | İmal edilen/kullanıma hazır vana kutularını yalıtımın üzerine geçirir, klips ve kelepçeler vasıtasıyla sabitleyerek uygulamayı tamamlar. |
|  |  |  |  | I.3.3 | Soğuk hatlarda kullanıma hazır olarak imal edilen vana kutularının üzerinde yer alan kelepçeleri montaj için açar. |
|  |  |  |  | I.3.4 | Vana üzerine boşluk kalmayacak şekilde vana kutularını yerleştirir ve küçük çaplarda teller ile büyük çaplarda ise iki adet metal kelepçe ile sabitleyerek uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| J | Bağlantı elemanlarında ısı yalıtımı yapmak | J.1 | Yalıtımın üzerine yapılan askı ve kelepçelerde ısı yalıtımı yapmak | J.1.1. | Uygulamanın yapılacağı yüzeyin temizledikten sonra kullanılacak boru, levha veya şilte biçimindeki ısı yalıtım malzemesini uygun uzunlukta keser. |
|  |  |  |  | J.1.2. | Eğer destek elemanı boru biçimindeki bir ısı yalıtım malzemesinden elde edilmiş ise destek elemanının boruya geçirilebilmesi için malzemeyi bir tarafından keserek yarık açar. |
|  |  |  |  | J.1.3. | Destek elemanlarını askı noktasında boruya geçirir ve yapıştırıcı vasıtasıyla açık olan ek yerleri birleştirir. |
|  |  |  |  | J.1.4. | Kelepçe veya askılar takılmadan önce bağlantı elemanları ile yalıtımlı boru arasındaki baskıyı azaltacak ve yalıtımın kalınlığının azalması veya zedelenmesini önleyecek bir ek parça koyar. |
|  |  |  |  | J.1.5. | Yalıtım destek elemanının boruya monte edilmesinin ardından kelepçe ve askı elemanlarını bağlayarak uygulamayı tamamlar. |
|  |  | J.2 | Hazır askı ve kelepçelerle ısı yalıtımı yapmak | J.2.1. | Uygulamanın yapılacağı yüzeyi temizler ve ardından uygulanacak yalıtım kalınlığına eşit olacak şekilde boru biçimindeki kullanıma hazır destek elemanını seçer. |
|  |  |  |  | J.2.2. | Destek elemanını ek yerlerinden açar, askı noktasında boruya geçirerek yapıştırıcı vasıtasıyla açık olan ek yerlerini birleştirir ve kendinden yapışkanlı bant ile kapatır. |
|  |  |  |  | J.2.3. | Yalıtım destek elemanının boruya monte edilmesinin ardından kelepçe ve askı elemanlarını bağlayarak uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Tesisatlarda ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.1 | Kendinden yalıtımlı hava kanalı ile HVAC tesisatlarında ısı ve ses yalıtımı yapmak | K.1.1. | Bir yüzü alüminyum folyo, diğer yüzü siyah cam tülü veya alüminyum folyo kaplı cam yününden mamul prefabrik klima kanalı levhalarını, yalıtım yapılacak kanalın boyutlarına göre keser. |
|  |  |  |  | K.1.2. | Kesilen levhaların katlanarak kanal haline getirilebilmesi için oluk yerlerini levhanın uzun kenarı üzerine işaretler. Hazırlanacak olan kanalların birbirlerine monte edilebilmesi için ise levhanın kısa kenarları üzerinde bir tarafta içten, diğer tarafta dıştan enine oluk yerlerini işaretler. |
|  |  |  |  | K.1.3. | Dıştan montaj oluğu açılmadan önce alüminyum folyo dikkatlice cam yününden ayırır ve işaretler üzerinden özel kesme aletleri ile katlama ve montaj oluklarını açar. |
|  |  |  |  | K.1.4. | Hazırlanan levhaları tekniğine uygun olarak katlayarak kanal formuna getirir. |
|  |  |  |  | K.1.5. | Katlama işleminden sonra, levhaları birleştirme kenarı üzerinden zımbalar. |
|  |  |  |  | K.1.6. | Başta birleştirme kenarı olmak üzere, tüm köşeler ve alüminyum kaplamasında kısmi hasar olan bölümleri, yapışkan alüminyum folyo bant ile bantlayarak kanalı oluşturur. |
|  |  |  |  | K.1.7. | Hazırlanan hava kanaların içten ve dıştan açılan montaj olukları karşılıklı gelecek şekilde birbirine ekler. |
|  |  |  |  | K.1.8. | Dıştan montaj oluğu açılmış kısa kenardaki alüminyum folyoyu diğer kanal üzerine getirir ve zımbalayarak birleştirir. Kanalların birleşim yerlerine ilave olarak tekrar alüminyum folyo ile bantlayarak kanal montajını tamamlar. |
|  |  |  |  | K.1.9. | Menfezlerin takılması için kanalları uygun ölçülerde keserek menfez açıklıklarını oluşturur ve kanal içerisine yerleştirilen U profillerin üzerinden menfezleri vidalayarak monte eder. |
|  |  | K.2 | Kendinden yalıtımlı esnek hava kanalları ile ısı ve ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.2.1. | Ana havalandırma kanalını branşman çapına göre keser. |
|  |  |  |  | K.2.2. | Özel bağlantı elemanını (dairesel manşon) açılan bu delikten geçirir ve dairesel manşon elemanının ana kanal ile birleşim yerine mastik sürülerek sızdırmazlığı sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Tesisatlarda ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.2 | Kendinden yalıtımlı esnek hava kanalları ile ısı ve ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.2.3. | Kullanılacak uzunluktaki kendinden yalıtımlı hava kanalını, kutunun üst yan duvarında açılan uygun genişlikteki bir delikten çekerek çıkarır, bıçak veya makas yardımı ile dikkatlice keser. Taşıyıcı helezon teli ise tel kesici kullanarak keser ve artan hava kanalı kutunun içerisine bastırarak bir sonraki kullanım için muhafaza eder. |
|  |  |  |  | K.2.4. | Buhar kesici görevi gören dış ceket ve yalıtım malzemesini geriye doğru sıyırarak iç kanalı ortaya çıkarır. |
|  |  |  |  | K.2.5. | Hava kanalının iç kanalını, bağlantı parçasının üzerine en az 25 mm bindirerek yerleştirir. |
|  |  |  |  | K.2.6. | Sızdırmazlığı sağlamak için kendinden yalıtımlı esnek hava kanalı ve bağlantı elemanının birleşim yerine, düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel takviyeli alüminyum folyo bandı iki tur sarar. Uygulamanın ardından birleşim yerini sıkıca kelepçeler. |
|  |  |  |  | K.2.7. | Geriye sıyrılmış dış ceketi ve yalıtım malzemesini, hava kanalını örtecek şekilde düzeltir. |
|  |  |  |  | K.2.8. | Yalıtımlı hava kanalının zamanla ana kanal ve bağlantı elemanından ayrılmaması için birleşim yerine iki tur özel bant dolar ve kelepçe kullanarak uygulamayı tamamlar. Yalıtımlı esnek hava kanallarının ana kanala bağlantı noktaları, özellikle de bu bağlantıdan hemen sonra bir dirsek veya bükümleri taşıyıcı askı ile destekler. |
|  |  |  |  | K.2.9. | Birbirine eklenecek her iki yalıtımlı esnek hava kanalının dış ceket ve yalıtım malzemelerini geriye doğru sıyırarak iç kanalları açığa çıkarır. |
|  |  |  |  | K.2.10. | İç kanalları, çaplarına uygun olarak seçilmiş manşon bağlantı parçası üzerine en az 25 mm bindirerek yerleştirir ve sızdırmazlığı sağlamak için esnek hava kanallarının ve manşon bağlantı parçasının etrafını özel bantla en az iki kez sararak sıkıca kelepçeler. |
|  |  |  |  | K.2.11. | Geriye sıyrılmış dış ceketleri ve yalıtım malzemelerini, manşon bağlantı parçasını örtecek şekilde düzeltir ve yalıtım malzemeleri arasında boşluk bırakılmayacak şekilde her iki hava kanalını özel bant ile en az iki kez sararak sıkıca kelepçeler. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Tesisatlarda ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.2 | Kendinden yalıtımlı esnek hava kanalları ile ısı ve ses yalıtımı yapmak | K.2.12. | Ana hava kanalarına bağlantılarda keskin dönüş ve hava akış yönüne ters dirsek ve bükümlerden kaçınarak üründen dirsek oluşturur. |
|  |  |  |  | K.2.13. | Ürün kalınlığını azaltmayacak şekilde; yatay açıklıklarda veya düşey inişlerde uygun mesafelerde taşıyıcı askılar ve kelepçeler kullanarak kendinden yalıtımlı kanalları monte eder. |
|  |  |  |  | K.2.14. | Dağıtıcı, toplayıcı menfez v.b. ekipmanlarını askıya alarak ağırlıklarının, esnek hava kanallarının büzülmesine neden olmamasını sağlar. |
|  |  | K.3 | Şilte biçimindeki malzemelerin yapıştırılarak tesisatların ses yalıtımını yapmak | K.3.1. | Yalıtım yapılacak kanalın içten içe ölçüsü alır ve ses yalıtım malzemesi üzerine alınan ölçüyü işaretleyerek dikkatlice keser. |
|  |  |  |  | K.3.2. | Kesilen ses yalıtım malzemesinin arka yüzeyine yapıştırıcı sürer ve metal kanala yapıştırarak mekanik tespit olmaksızın uygulamayı tamamlar. |
|  |  | K.4 | Mekanik tespit ve yapıştırma tekniği kullanarak şilte biçimindeki malzemelerle tesisatlarda ses yalıtımı yapmak | K.4.1. | Kanal içerisine hava hızına göre kendinden yapışkanlı tespit pimleri yapıştırır. |
|  |  |  |  | K.4.2. | Kendinden yapışkanlı tespit pimlerini kanal iç yüzeyine monte ettikten sonra; kanal iç yüzeyine fırça yardımıyla özel bir yapıştırıcı sürer. |
|  |  |  |  | K.4.3. | Kanal ebatlarında kesilmiş ve arkasına yapıştırıcı sürülmüş olan ses yalıtım malzemelerini, tespit pimlerinin üzerinden geçirilerek kanal yüzeyine yapıştırır. |
|  |  |  |  | K.4.4. | Malzeme kalınlığını %10'dan daha fazla azaltmayacak şekilde pimlerin pullarını takar ve fazla uzunlukları keserek uygulamayı tamamlar. |
|  |  | K.5 | Levha biçimindeki malzemelerle tesisatlarda ses yalıtımı yapmak (devamı var) | K.5.1. | Uygulama yüzeyinin temizlenmesinin ardından, kanal yüzeyine uygun aralıklarla yeter sayıda (5-6adet/m2) kendinden yapışkanlı özel tespit pimlerini yapıştırır. |
|  |  |  |  | K.5.2. | Yalıtım yapılacak kanalın içten içe ölçüsünü alır ve levha biçimindeki ses yalıtım malzemesi üzerine alınan ölçüyü işaretleyerek dikkatlice keser. |
|  |  |  |  | K.5.3. | Kanal ebatlarında kesilmiş levha biçimindeki ses yalıtım malzemelerini, tespit pimlerinin üzerinden geçirerek kanal yüzeyine yapıştırır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| K | Tesisatlarda ses yalıtımı yapmak | K.5 | Levha biçimindeki malzemelerle tesisatlarda ses yalıtımı yapmak | K.5.4. | Kanal bağlantıları ve malzemelerin birleşim yerlerinde; hem elyaf ayrışmasını önlemek hem de uygulamanın sürekliliğini sağlamak için kesilen yalıtım malzemelerinin kenarlarına fırça ile camsuyu/yapıştırıcı sürerek yapıştırır. |
|  |  |  |  | K.5.5. | Levhayı delip geçen pimlere malzeme kalınlığını %10'dan daha fazla azaltmayacak şekilde pim pullarını takar ve fazla uzunlukları keserek uygulamayı tamamlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| L | Tesisatlarda yangın yalıtımı yapmak | L.1 | Duvar/döşeme geçiş detaylarında yangın yalıtımı yapmak. | L.1.1. | Yangına dayanıklı olması gereken duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen yanıcı tesisat elemanlarının duvarla birleşim yerine ısıyla genleşen intumesent malzeme/sıvaları uygular. |
|  |  |  |  | L.1.2. | Yangına dayanıklı olması gereken duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen yanmaz tesisat elemanlarının duvarla birleşim yerini taşyünü, ablasif, endotermik gibi yangın yalıtım malzemeleri ile kaplar. |
|  |  |  |  | L.1.3. | Çatıyı delip geçen baca, boru kenarı vb boşlukları yangın yalıtım malzemeleri ile doldurur. |
|  |  | L.2 | Mekanik tesisat elemanlarında (boru, kanal vb.) yangın yalıtımı yapmak | L.2.1. | Yalıtım malzemelerinin ağırlığından dolayı aşağı kaymaması için, düşey ve 45°’den fazla eğime sahip tesisat elemanlarına; uygun aralıklarla uygun ölçülerde mesafe tutucuları tekniğine uygun olarak (kaynak, perçin, punto, vidalı vb.) monte eder/ettirir. |
|  |  |  |  | L.2.2. | Mesafe tutucuların arasına yangın yalıtım malzemesini yerleştirir ve gerekmesi durumunda metal şeritler ile bağlar. |
|  |  |  |  | L.2.3. | Mesafe tutucuların üzerine dış kaplama malzemesi ile temas etmeyecek şekilde detayda kullanılan yangın yalıtım malzemesinden ince bir bant elde edilerek tutturur. |
|  |  |  |  | L.2.4. | Yangına dayanıklı dış kaplamalar mesafe tutucuların üzerine monte eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| M | Yalıtım uygulamalarının son kontrolünü yapmak | M.1 | Yalıtım uygulamasını kontrol etmek | M.1.1 | Enine ek yerlerinin birbiri yapışıp yapışmadığını kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.1.2 | Uygulama bitişlerinin uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | M.2 | Dış kaplama uygulamasını kontrol etmek | M.2.1 | Dış kaplamalarının ek yerlerini kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.2 | Askı, kelepçe ve konsol geçişlerinin düzgünlüğünü kontrol eder. |
|  |  |  |  | M.2.3 | FEF ve PEF ile yapılan uygulamalarda yalıtım yapıldıktan sonra 36 saat geçmeden önce tesisatların işletilmemesi gerektiği konusunda ilgili birimlere bilgi verir. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| N | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak | N.1 | Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak | N.1.1 | İşletme tarafından düzenlenen eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. |
|  |  |  |  | N.1.2 | Meslek ve sektördeki yeni alet, araç, gereç, yeni yöntem, yeni sistem gibi teknolojik gelişmeleri süreli yayınları, internet, dergi vb. yollarla takip eder. |
|  |  |  |  | N.1.3 | Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | N.1.4 | İşletmede yeni kurulan sistemlerin kurulum ve test çalışmalarını, görevleri kapsamındaki işlemler açısından gözlemler. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Ajanda/defter

- Anahtar takımı çeşitleri

- Bıçak çeşitleri

- Cetvel

- El matkabı

- Emniyet halatı (düşey)

- Emniyet ipi (yatay)

- Giyotin makas

- Gönye

- Hesap makinesi

- İkaz şeritleri

- İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

- İskele malzemesi

- İş asansörü

- Kişisel koruyucu donanım (kulak koruyucusu, iş gözlüğü, iş eldivenleri, iş elbisesi, baret vb.)

- Kordon makinesi

- Kova

- Leğen

- Malzeme katalogu

- Markalama kalemi

- Misina ipi

- Muhtelif makaslar

- Pergel

- Portatif merdiven

- Püskürtme makinası

- Silikon tabancası

- Silindir ve caka

- Spiral metal kesme taşı

- Temel el aletleri (kontrol kalemi, tornavida, pense, çekiç takımı vb.)

- Uzunluk ölçü aletleri

- Yangın söndürme ekipmanı

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durum bilgisi

- Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Basit ilkyardım bilgisi

- Bilgisayar kullanma bilgi ve becerisi

- Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

- Çevre koruma yöntemleri bilgisi

- Dokümantasyon becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyonunu sağlama becerisi

- Geri dönüşümlü atık bilgisi

- İş iskelesi kurma ve sökme becerisi

- İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite güvence sistemleri temel bilgisi

- Kalite kontrol metotları temel bilgisi

- Kayıt tutma ve raporlama becerisi

- Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki geometri bilgisi

- Mesleki resim bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Montaj kılavuzu okuma bilgisi

- Muayene ve test teknikleri bilgisi

- Ölçme teknikleri bilgisi

- Problem çözme becerisi

- Proje okuma bilgisi

- Risk analizi bilgi ve becerisi

- Sızdırmazlık ve basınç testi yapabilme becerisi

- Soğutma bilgisi

- Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

- Standart ölçüler bilgisi

- Talimat izleme becerisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel elektrik ve elektronik bilgisi

- Temel ısıtma sistemleri bilgisi

- Temel matematik bilgisi

- Temel mekanik bilgisi

- Temel sıvı yakıtlar bilgisi

- Temel yanıcı-yakıcı gazlar bilgisi

- Yangın önleme ve yangınla mücadele bilgisi

- Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanma becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Dikkatli ve titiz olmak

- Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

- Ekip içinde uyumlu çalışmak

- Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

- Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek

- İşyeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

- İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

- Kaynakları verimli kullanmak

- Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

- Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

- Korunması gereken malzeme ve gereçleri özenle korumak

- Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak

- Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak

- Olumsuz çevresel etkileri belirlemek

- Sistem ve sahalarda risk ve tehlike analizi yapmak

- Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

- Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

- Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

- Temizlik ve yağlamalarda talimatlarda tanımlanan süreçleri ve niteliksel uyarıları izlemek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

- Üstlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

- Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

# ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Mekanik Tesisat Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

- Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati ERSOY		İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN	İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN		İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL			İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR		İNTES – İnşaat Teknikeri

Süheyla ASLAN		İnsan Kaynakları Uzmanı

- Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

H. Tahsin DURMUŞ 		Sisma – Dacum Uzmanı (Kimya Mühendisi)

Adnan ULUHAN 		Uluhan Tic. – Uygulama Kontrolü

Adem DEĞİRMENCİ 	Adesan Ltd. Şti – Uygulayıcı

Faruk BİLAL	 		Himerpa – İnşaat Mühendisi

Muzaffer ZENGİN 		İzomer - Uygulayıcı

Mustafa Çelebi YILMAZ 	Yılmaz İzolasyon - Uygulayıcı

Okses DADAŞ 		Dinamik Isı - Uygulayıcı

Timur DİZ 			İZODER – Makina Yüksek Mühendisi

- Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği (BACADER)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Doğal Gaz Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİDER)

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İstanbul Doğalgaz Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San.ve Tic. A.Ş (UGETAM)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B)

T.C. M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

- MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

…… Sektör Komitesi Üyeleri

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,             	Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	       Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,		  Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,		        Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.